## Sheet1
附件1：
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注
1 | 磁盘阵列存储 | 机架式/8U 72盘位/2048Mbps接入带宽（1024路2M）/72块8T企业级SATA硬盘/双颗64位多核处理器/32GB缓存（可扩展至256GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/VRAID2.0/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 2
2 | 平台监控授权 | 软件路数授权 | 400
3 | 蓄电池 | 1.额定电压：12V 2.额定容量 :200AH 3.浮充电压：13.6～13.8V 4.放电终止电压：10.5V/单体 5.设计使用寿命：20℃环境温度下设计使用寿命不低于15年。 6.适应环境：－10℃～45℃ 7.自放电：在25℃条件下，至少3-6个月内不用补充电 8.为方便维护保养，电池须与UPS主机同一品牌。 ★9.蓄电池组单体间开路电压最高与最低差值之间不得大于50mv；进入浮充状态24小时后，各电池之间的端电压差不大于100mV，提供第三方证明文件。 ★10.容量保存率：完全充电后的电池在25±5℃的环境中，静放28天后不低于97%，提供第三方证明文件。 ★11.蓄电池密封反应效率应不低于97％，提供第三方证明文件。 12.防酸雾性：蓄电池在正常工作中应无酸雾溢出。 13.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆； 14.原厂质保3年，签订合同时提供原厂证明 | 16
4 | 安装辅材 | / | 1
5 | 电池架 | 定制符合承重要求 | 1
6 | 安装调试/运费 | 旧设备拆除搬运指定地点和新设备安装调试含运费 | 1
7 | UPS不间断电源 | ★1.UPS主机基本要求为：容量 15kVA，要求UPS采用双变换在线式设计，保证UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源；采用APFC电感技术，提高输入功因，提供第三方证明文件。 2.输入指标： 电压可变范围：190V-520V（三相），支持三进单出模式； 输入频率：45-65Hz，支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式； 电流谐波含量：＜4%，提供泰尔检测报告证明； 输入功率因数：≥0.99； 3.输出指标： 输出电压：可设定相电压208V/220V/230V/240V； 稳压精度：＜0.6％，提供泰尔检测报告证明； 输出频率精度：50Hz±0.1Hz； 输出功率因数：≥0.9，提供泰尔检测报告证明； 市电电池切换时间：0ms；旁路逆变切换时间(逆变器故障切换时)：0ms； 工作效率：≥91%，提供泰尔检测报告证明； 输出波形失真度：阻性负载＜2%，非线性负载 ＜3%，提供泰尔检测报告证明； 4.LCD 显示面板 LCD 显示面板：可向用户准确地显示 UPS 工作环境和工作状况信息。 5.可内置 SNMP 适配器 可内置 SNMP 适配器，UPS 具有远程网络管理功能，提供即时的 UPS 信息，通过各种网络操作系统进行通讯和管理。 6.保护性能 （1）输出短路保护 输出短路时，UPS 应立即自动关闭输出，同时发出声光告警。故障排除后，设备应自动恢复工作。 （2）输出过载保护 输出负载超过 UPS 额定负载时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电。同时发出声光告警。故障排除后，设备应自动恢复市电逆变供电运行。 （3）过温度保护 UPS 机内运行温度过高时， 发出声光告警并自动转为旁路供电。温度恢复为安全温度后，设备应自动恢复市电逆变供电运行。 （4）蓄电池电压低保护 当 UPS 在蓄电池逆变工作方式时，UPS 应具有根据所带负载量，自动调节电池的终止电压，并确保蓄电池电压降至保护点时发出声光告警，并可自动停止供电。 （5）输出过欠压保护 UPS 输出电压超过设定过、欠电压值时，发出声光告警并转为旁路供电。 （6）应具有EPO紧急关机功能。 （7）UPS自维护功能 具备全面自我诊断功能、预警功能，能对UPS内部故障进行诊断和预警，能对电路板上的所有独立电路及连接进行检测和故障隔离。 7.遥测、遥信控制性能 UPS 设备应采用全数字控制技术；UPS 设备应具有自动再启动功能、直流全启动功能和蓄电池自动维护功能；UPS 设备应具备 RS232/RS485 标准通信接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。 8.具备经济安全的ECO模式，整机效率达98%以上。9.蓄电池组智能管理功能 智能电池管理功能，能有效检测电池好坏，延长电池使用寿命，电池测试时不关闭整流器，避免电池故障导致测试时机器转旁路工作。具备强充电功能，可在不开启逆变器的情况下对电池进行充电。应具有定时对蓄电池组进行自动浮充、均充转换，蓄电池组放电记录功能。能够自动对电池进行测试和容量计算，及时警告电池故障，及时校准电池备用时间。 ★10.UPS主机制造商必须提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证，ISO45001职业健康体系认证，ISO27001 信息安全管理体系认证，GJB9001质量管理体系认证。 ★11.UPS主机制造商必须提供产品泰尔认证、节能认证和CE认证等证明文件。 ★12.投标设备制造厂家必须拥有设计开发能力，UPS主机必须具备产品相关的专利及软件著作权等相关自主知识产权证明，每种不得少于三项（提供相关证书）。 ★13.UPS主机制造商须具备全国质量诚信标 | 1
合计 |  | 600000