21.移动式实验室化学药品存储系统 1套

标准配置：柜体、智能控制系统、物联网（云平台）远程监测系统、视频监控系统、传感监测系统、内部储存系统、通风排气系统、废气净化系统、温度控制系统、防爆供电照明系统、漏液回收系统、消防灭火系统、个人防护装置、静电防护装置等。

技术参数：

1.总体要求

●1.1移动式实验室有毒有害品中转站采用全新40英尺标准国际海运集装箱作为柜体（尺寸：≥（长12.2米*宽2.44米*高2.9米）），柜体框架符合国际船级社检测标准，投标文件中提供省级或省级以上的环保产品技术认定证书复印件；

1.2柜体内部做完全封闭式隔断分为试剂存储区和废液存储区，试剂存储区长≥8米，废液存储区≥4米；柜体侧面安装两扇防火安全门，门上装有钢化玻璃观察窗，门的上方有温度及可燃气体声光报警器各1个，门左侧设置三个箱体分别为强电箱（柜）、控制箱(柜)、及消防箱(柜)；门右侧设置三个箱体分别为弱电箱(柜)、控制箱(柜)和个人安全用品箱(柜)。

1.3柜体双侧面靠下方设置不少于4只≥500x400mm口径的防尘换气格栅，进气口为双层结构，内层加装防虫网，在试剂存储区设置一扇紧急逃生门。

1.4柜体靠近逃生门侧面位置设置折叠式攀爬梯。

1.5柜体两头各设置≥1.5米长的设备间，采用百叶窗结构封闭三面，在一侧设有出入门。设备间内部设置废气净化系统，废气净化系统采用过滤净化器+活性碳+酸雾吸收塔等多级组合式处理工艺；排风管道设置于柜体内顶部，通过管道与废气净化系统连接；两个存储区分别设置独立的抽风管路，通过风管将柜体内部挥发性废气抽入排风管道；

1.6柜体入口前部设置人体静电释放柱；柜体入口外右侧设置紧急洗眼冲淋器；

1.7柜体内四周和顶部全部内衬防火保温板，防火防盗门内部正上方设置防爆型紧急指示灯，柜体内顶部安装防爆照明灯；

1.8柜体内两个存储区分别配置一台防爆分体空调室内机，空调外机置于设备间内；

●1.9投标文件中需提供质量技术监督局或市场监督管理局出具的备案证明书（加盖质量技术监督局公章）复印件。

1.10投标产品需投保财产责任险，投标供应商需提供保险凭证复印件；

★1.11安全保障:投标人及其相关联企业的安全管理体系必须健全，投标人和投标企业法人未被安全生产监督管理局执行过行政处罚（如警告、罚款、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证执照、行政拘留等），在投标文件中提供承诺函。

2.柜体

2.1外形尺寸（≥12.2m×宽2.44m×高2.9m）为标准40英尺高柜集装箱尺寸，符合国际船级社检测标准，具有船级社证书，方便移动运输；柜体外部整体喷涂防锈油漆，内墙壁涂覆防腐油漆，全柜整体具有防腐能力。

2.2柜体内壁为双层保温结构，使用A级防火隔热材料，抗静电，隔热层厚度≥50mm；

2.3柜体内部地板采用整体式防腐地胶板，厚度≥3mm。

设备整体抗风性能合格，提供CMA认证实验室出具的暂存柜抗风性能检测报告复印件。

3.智能控制系统

3.1控制系统配备≥15英寸的触摸控制屏1块，分辨率为≥1024×768，可视角度≥160(水平)/140(垂直)，对比度≥700：1，能实时显示各项参数状态,集成高阶GPU图形处理器，支持多种GBK GB2312字库、图片、二维码显示，配置专用操作系统。

3.2配备主控系统制模块及远程控制模块，处理器为CORTEX服务级处理器，超宽工作电压范围，工作温度-40-105℃，配置5组及以上串行通信端口、12位高精度模拟比较器等。搭配工业级高性性能MODBUS通信组件。

3.3配置功能丰富的 M2M 4G通信模块，模块内置符合 ISO 7816-3 标准的 SIM 卡接口，自动识别 3.0 V 和 1.8V SIM 卡。支持时钟关断模式；通过调整波特率参数，支持速度增强型 USIM 卡；支持 DMA 发送/接收；支持注销模式下的自动省电模式。

3.4整个设备由微型计算机系统集中控制，根据客户设定参数，计算机系统自动实时检测各传感器参数，智能联动控制排风速率、废气处理系统的启停、温度控制系统的启停、门禁及照明系统的开关、预警及报警等各功能，制造厂家需具有软件设计能力，投标文件中提供软件设计师专业技术资格证书复印件，并提供该证书的查询网址和查询截图。

3.5当参数指标达到预警设定值时，控制系统通过云管理平台给管理员发送短信或语音预警通知，便于用户提前处理险情；在可能发生危险的情况下，控制系统会启动声光报警，报警音在85分贝以上，能提供远距离报警。

3.6投标文件中提供产品制造商的《移动式实验室废弃物中转系统控制系统》软件著作权证书以及对应的软件产品证书和通过CNAS认证的检测实验室出具的软件测试报告复印件并加盖产品制造商的公章。

3.7控制系统支持手机微信或QQ扫一扫屏幕二维码即可登录或远程查看过滤器工作状态、酸雾吸收状态、排风系统排风风速、柜体外温度、湿度、柜体内温度、排风状态、柜体前后门开门状态、照明状态、可燃气体浓度、柜内空调状态及当前设定温度等工作状态参数。

3.8产品制造商需具有实验室废弃物暂存柜管理系统的软件著作证书。通过用户名、密码即可登录暂存柜手机端管理平台，同时支持修改密码和保存当前密码。登录成功可远程查看：①柜体内当前运行的所有工作状态参数。包括：净化系统运行状态、酸雾吸收状态、排风系统排风风速、可燃气体浓度、空气湿度、柜体内外温度、柜体内前后门状态、照明状态、柜内空调状态、用户卡状态等。②三个月内所有的开关门记录。记录着每一次开关门时间及开门用户。③所有时段的故障记录。包括：温度预警，可燃气体浓度预警、温度报警、可燃气体浓度报警、电源断电报警等报警详情及报警的时间。④智能控制系统内置有电磁锁单元，系统自动记录存储开门/关门时间信息，电子锁兼容校园卡、公交卡、银行卡等刷卡开门，可同时支持1个管理员卡和4张用户卡。产品制造商需具有危化品云管控智能安全锁云平台的软件著作证书。

4.物联网（云平台）远程监测系统

4.1设备制造厂家需开通云管理平台，通过登录云管理平台，制造厂家可远程监测正在运行的各高校废弃物中转系统的各项工作状态参数；

4.2通过云管理平台，制造厂家可远程设置实验室废弃物暂存柜运行（预警）参数，协助用户管理；

4.3投标文件中提供产品制造商的《移动式实验室废弃物中转系统云管理平台》软件著作权证书以及对应的软件产品证书和通过CNAS认证的检测实验室出具的软件测试报告复印件；

4.4通过云管理平台当温度或者可燃气体浓度达到限定值时，控制系统会发送短信通知提醒客户注意，可以设置不少于五个电话，同时报警。

4.5通过云管理平台当温度或者可燃气体浓度达到报警值时，控制系统会通过语音电话等方式向用户发送警报通知，可以设置不少于五个电话，同时报警。

5.视频监控系统

5.1柜内配置4个防爆视频监控摄像头，超高清1080P分辨率，带夜间红外监控功能；

5.2外部配置超高清1080P外围监控摄像头2个；

5.3留有RJ45网络端口可与校内的总监控系统对接；

视频监控系统带存储记忆功能，可记录一个月以上监控数据，可以在手机、电脑上随时查看。

6.传感监测系统

6.1柜内两个存储区域分别设置温度传感装置、可燃气体监测传感装置各一套，带LED现场数据显示功能，用于柜体内部环境监测；

6.2各传感装置能24小时实时监测柜体内部，当指标达到设定安全值时，通过控制系统智能执行各类处置措施和报警。

7.内部储存系统

试剂存储区配置：

7.1PP储存柜

7.1.1数量：1个；

7.1.2单个柜体尺寸约为:≥长1090mm×宽460mm×高1650mm

7.1.3外壳：采用≥8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性；

7.1.4层板：采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形；与传统拼装式对比，整理稳固性明显。采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果，单层承重80Kg；每个柜子配备4块层板；

7.1.5柜顶部设置有排风口，柜体底部设置进风口；

●7.1.6PP板热变形温度≥200℃（检测依据ISO 75-2:2013），维卡软化温度≥94℃（检测依据ISO 75-2:2013&ISO 306：2013），提供CMA认证和CNAS认可实验室出具的PP材质检测报告复印件。

7.2防火安全柜

7.2.1数量：2个；

7.2.2规格：≥(1650*1090*460(mm))；

7.2.3采用厚度大于 1.2mm 的优质钢板经过点焊接，使用寿命长达十年，具有优质的防火安全性全部采用双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有 38mm 的空气绝缘层。底部有 5 厘米高的防漏液槽，防止液体意外流出柜子内部都喷涂环氧树脂，再进行高温处理，防止工作现场化学性物质的腐蚀。外部结构：在安全柜的两侧装有 2 个防闭火装置的透气孔三点联动式门锁，轻松自如启闭 180 度的柜门配有双钥匙柜子外部都喷涂环氧树脂，再进行高温处理，防止工作现场化学性物质的腐蚀；每个柜子配备4块层板；

7.2.4产品需具有CMA和CNAS认证实验室出具的90分钟耐火测试报告。

废液存储区配置：

7.3开放式货架

7.3.1数量：2个；

7.3.2单个货架规格约为：≥（长1800mm×宽600mm×高1700mm），组合式安装；

7.3.3货架分为三层，每层承重≥250Kg；

7.3.4所有钢制构件均经过酸洗、磷化及喷塑热固化处理，保证其耐腐蚀性能；金属部件连接处经过静电处理。

7.4标准废液收集桶（带自动阻水泄压装置）

7.4.1材质：高密度聚乙烯（HDPE）；

7.4.2尺寸：≥320×275×400mm；

7.4.3重量：≥1.4kg；

7.4.4容积：≥25L;

7.4.5数量：40个；

7.4.6投标文件中提供自动阻水泄压装置详细的自动阻水泄压装置说明书及附图。

7.5PP储存柜

7.5.1数量：3个；

7.5.2单个柜体尺寸约为: ≥(长1090mm×宽460mm×高1650mm)；

7.5.3外壳：采用≥8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性；

7.5.4层板：采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形；与传统拼装式对比，整理稳固性明显。采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果，单层承重≥80Kg；每个柜子配备4块层板；

7.5.5柜顶部设置有排风口，柜体底部设置进风口；

●7.5.6产品制造厂家需根据实验室产生的危险废弃物的类别，合理设计内部储存系统，产品制造厂家需具备危险废物管理专业人员，投标文件中提供人社部出具的废物处置方面相关的专业人员证书复印件及持证人近半年在投标人单位缴纳的社保证明复印件。

8.通风排气系统

●8.1通风排气系统由4个通风可调式百叶窗、2台防腐变频离心风机及通风管汇、止回阀、消音器等组成。排风系统与控制系统有联动功能，当控制系统监测到内部指标超标时，自动启动排风系统，风机为防腐材料离心风机，底座配备减震措施；投标文件中提供生态环境部出具的固体废物环境管理培训证书复印件并提供持证人近半年在投标人单位缴纳的社保证明复印件。

8.2柜内设置通风百叶窗，百叶窗内部设有防虫鼠网，用于进风；

●8.3投标文件中提供人社部出具的废气治理方面相关的专业人员证书复印件及持证人近半年在投标人单位缴纳的社保证明复印件。

8.4强制排气使用防腐变频离心风机；

8.5防腐变频离心风机要求：离心风机使三相异步变频电机额定频率AC380V/50Hz，功率：2.2Kw，风量：1600-3500M3/h，转速：2900rpm，噪音：≤85dB。

●8.6噪音检测符合《GB22337社会生活环境噪声排放标准》，提供CMA（中国计量认证）认证检测机构出具的检测报告复印件。

9.废气净化系统

9.1柜内两个存储区分别设置一套废气净化系统，采用过滤净化器+活性碳+酸雾吸收塔等多级组合式处理工艺，独立于暂存柜柜体之外（不能放置于柜体顶部，防止噪音和震动）。

9.2在暂存柜外延柜内设置废气净化系统，废气净化系统必须完全与柜体有封闭隔断，通过管路与柜体相连，保持一体式结构，方便于移动与更换耗材。

★9.3过滤净化器检测达标的项目应包含：苯、甲苯、二甲苯、甲醛、甲醇、氨、硫化氢、甲硫醇、二甲二硫、苯乙烯、挥发性有机物VOCs，须提供CMA（中国计量认证）认证检测机构出具的废气检测报告复印件。

★9.4酸雾吸收塔检测达标的项目应包含：氮氧化物、二氧化硫、硫酸雾、甲醛、甲醇、氨、硫化氢，须提供CMA（中国计量认证）认证检测机构出具的酸雾塔检测报告复印件。

9.5净化处理后废气排放符合《GB16297大气污染物综合排放标准》，提供废气净化系统排放废气、总有机挥发性有机物合格的检测报告复印件。

9.6废气净化系统处理风量:≥2500m3/h。

10.温度控制系统

10.1温度控制系统由全内壁防火隔热层、2台防爆空调等组成。

10.2柜体内壁设置≥50mm厚的A级防火隔热，内部填充物密度大于220kg/m3，防止气温过高时内部温度过热，提供国家质量监督检验中心出具的防火节能保温板检测报告复印件，检测报告中需体现防火等级和填充物密度。

10.3柜体内设有防爆空调，在室温过高过低时能有效控制柜内温度。

10.4防爆分体空调要求（严禁用窗机、防震动和噪音）：制冷/制热功率：2匹；提供防爆合格证书复印件。

11.防爆供电系统

11.1防爆供电系统由1个防爆配电箱、4个防爆日光灯、4个防爆应急灯，柜内所有电路敷设需按照防爆要求设置。

11.2主控配电箱外壳采用铝合金材质，经环氧树脂涂装。

11.3内部照明采用防爆日光灯，出口处设置防爆应急灯。

11.4内部温度传感器使用防爆设计，内部空调使用防爆设计，内部可燃气体传感器使用防爆设计。

11.5防爆配电箱防爆等级达到ExdIIBT6GB，需具备国家防爆产品质量监督检验中心出具的防爆合格证（网上可查）和检测报告，投标文件中提供防爆合格证、网上查询结果截图和检测报告复印件。

12.漏液回收系统

12.1柜体内地面分为两个区域，中间为走道区，两侧为货架区，走道区高于货架区约13mm，柜体地面整体铺设防腐地板胶。

12.2柜体两侧有若干耐腐蚀PP分流漏液管联通货架区。当有液体泄漏时，由于走道区地面高于货架区地面，液体将自行流入货架区，由于柜体放置后前后端有高度差，液体将往地势低的一端流动，在流动过程中将从各分流漏液管流出汇入柜体外两侧的耐腐蚀PP漏液总管，漏液总管与漏液收集池中的收集桶通过软管相连；投标文件中提供漏液回收系统结构示意图和实验室废弃物中转系统用的漏液回收装置详细的漏液回收系统说明书及附图。

13.消防灭火系统

13.1柜体内顶部配有自动灭火装置6套，6kg/个，在起火温度升高时，灭火装置内的干粉药剂在氮气作用下自喷嘴喷出，进行灭火，灭火装置具有灭火速度快，使用安全等特点。

13.2柜体内配有4个1kg手投式灭火装置，在紧急情况下可以人工投入灭火。

13.3消防箱配有2个8kg干粉灭火器。

14.个人防护装置

内嵌式个人防护箱内配有特种防护服10套、特种防护面具10套、防护手套10双、防护眼镜10副等个人防护用品。

15.静电、雷电防护装置

15.1柜体门口设置有人体静电释放柱，与柜体主体连接，用于工作人员在进入前触摸，泄去其身体上所携带的静电荷，用于防范静电危害；

15.2主电源接入处安装有独立的防雷浪涌保护器，用于防范雷电危害；

15.3暂存柜防雷检测依据符合《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015、《电子信息系统防雷装置检测技术规范》DB42/T513-2008、《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》GB/T32937-2016；暂存柜防雷效果需经过有资质的专业机构检测，投标文件中提供同类项目的检测报告复印件。

16.紧急逃生

柜体侧面设置有一扇从内部打开的紧急逃生门，紧急逃生门上方装有应急照明灯和安全出口指示灯,紧急情况下方便人员撤离。

17.紧急洗眼冲淋

17.1冲淋器高:2100mm±20mm，洗眼器高:1030mm±20mm。

17.2洗眼冲淋器使用SS304不锈钢组合式结构，可耐水压≥5kg/cm2(0.5MPa)。

17.3安装在离柜门外一边，紧急情况下能在≤5S内到达；

17.4洗眼器应具有泄水装置，能将管路内的水排出，防止在寒冷天气下使管路结冰。

18.配套设施

18.1基础方案：现有地面夯实处理、设备摆放位置支模板，浇筑C25混凝土，长≥17米，宽≥4.1米，高≥100mm，并在废液池坑位开挖≥500×500×600的废液池坑位。混凝土平台表面水泥砂浆罩面，纵向和横向水平误差小于20mm；预埋给排水、电缆管路于地基中，分别与外部动力电源、给水管路相连，排水管路接入附近下水道或雨水排水管道内；

18.2安全护栏方案：采用镀锌铁丝网围栏，围栏高≥2米，网格规格≥50×50mm，铁丝直径≥4mm。护栏立柱采用≥40×60×1mm镀锌方钢固定在地基上，护栏上下横梁采用≥40×60×1mm镀锌方钢管固定立柱上，铁丝网焊接于立柱、横梁外侧，所有焊接部位均喷涂银灰色防锈漆；

18.3顶棚方案：采用高强度≥100×100×3mm镀锌钢管立柱，采用高强度≥40×60×2mm镀锌钢管横梁，离地高度≥3.5m，棚顶为彩钢瓦，其投影与基座一致；

18.4外接水电方案：动力电源就近连接至混凝土平台，采用三相五线10平方电缆，套DN25/PVC线管。自来水就近接入，采用DN25/PPR冷水管，水管设置泄水阀门，在寒冷天气可将管路内的水泄出，防止冻坏水管。

●18.5为保证工程质量，投标人需具备一级建造师资格证书，投标文件中提供一级建造师资格证书复印件并提供持证人近半年在投标人单位缴纳的社保证明复印件。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。