附表：

| 一、第一热源厂主要设备报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 品牌/生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 116MW 燃气热水锅炉主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气热水锅炉 | SZS116-1.6/120/60-Y.Q 工作压力：1.6MPa |  | 台 |  |  |  | 热效率≥96% |
|  | 低氮燃烧器 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 低噪声鼓风机 | Q=43000m³/hH=9000P，N=185KW 下旋 90℃ |  | 台 |  |  |  | 变频控制配套消声器、混风箱 |
| 3 | 电动葫芦 | W=2t，H=14m,N=4KW |  | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 钢制成品烟囱 | 直径∅3000H=24.0m |  | 根 |  |  |  | 316L，配套烟气在线监测 |
| 5 | 定期排污扩容器 | V=4m³ Φ 1200 |  | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 取样冷却器 | 直径。254 |  | 台 |  |  |  | 回水、排污 |
| 7 | 重力防爆门 | 奥氏体不锈钢 |  | 台 |  |  |  | 配套烟道尺寸：800mm×2200mm |
| 8 | 热量表 | DN600,PN16,T=150℃ |  | 台 |  |  |  | 最大流量为2500m/h3 |
| 9 | 风道电动蝶阀 | 直径 800×1300N=3KW |  | 台 |  |  |  | 鼓风机出口 |
| 10 | 烟道电动蝶阀 | 直径 1212×2200N=3KW |  | 台 |  |  |  | 锅炉烟道出口 |
| 11 | 再循环烟道电动闸阀 | 直径 DN300N=2.2KW |  | 台 |  |  |  | 烟气再循环 |
| 12 | 通径全焊接电动球阀 | Q964F-16C DN600 N=3KW |  | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 通径全焊接电动球阀 | Q964F-16CDN350N=2.2KW |  | 台 |  |  |  | 锅炉配套 |
| 14 | 水封装置 | 不锈钢水封装置DN150 |  | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 电气 |  |  |  |  |  |  | 电线、电缆、电气设备等详列报价清单 |
| 16 | 自控及仪表 |  |  |  |  |  |  | 自行配套并详列报价清单 |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率及付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉到货形式（整装/半成品/散装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产、运输、安装总时间/天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： 小写 |  |  |  |  |  |  |
| 二、第二热源厂主要设备报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 品牌/生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 116MW 燃气热水锅炉主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气热水锅炉 | SZS116-1.6/120/60-Y.Q 工作压力：1.6MPa |  | 台 | 1 |  |  | 热效率≥96% |
|  | 低氮燃烧器 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 低噪声鼓风机 | Q=58000m³/hH=9000Pa N=280KW 下旋 90 ° |  | 台 |  |  |  | 变频控制配套消声器、混风箱 |
| 3 | 电动葫芦 | W=2t，H=14m,N=4KW |  | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 钢制成品烟囱 | 直径∅3000 H=24.0m |  | 根 |  |  |  | 316L，配套烟气在线监测 |
| 5 | 定期排污扩容器 | V=4m³ Φ 1200 |  | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 取样冷却器 | 直径。254 |  | 台 |  |  |  | 回水、排污 |
| 7 | 重力防爆门 | 奥氏体不锈钢 |  | 台 |  |  |  | 配套烟道尺寸：1000mm×2200mm |
| 8 | 热量表 | DN600,PN16,T=150℃ |  | 台 |  |  |  | 最大流量为2500m /h3 |
| 9 | 风道电动蝶阀 | 直径 1000×1300 N=3KW |  | 台 |  |  |  | 鼓风机出口 |
| 10 | 烟道电动蝶阀 | 直径 1212×2200 N=3KW |  | 台 |  |  |  | 锅炉烟道出口 |
| 11 | 再循环烟道电动闸阀 | 直径 DN400 N=3.0KW |  | 台 |  |  |  | 烟气再循环 |
| 12 | 通径全焊接电动球阀 | Q964F-16C DN600 N=3KW |  | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 通径全焊接电动球阀 | Q964F-16C DN400 N=3.0KW |  | 台 |  |  |  | 锅炉配套 |
| 14 | 水封装置 | 不锈钢 水封装置 DN200 |  | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 电气 |  |  |  |  |  |  | 电线、电缆、电气设备等详列报价清单 |
| 16 | 自控及仪表 |  |  |  |  |  |  | 自行配套并详列报价清单 |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率及付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉到货形式（整装/半成品/散装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产、运输、安装总时间/天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： 小写 |  |  |  |  |  |  |
| 2台116MW燃气热水锅炉总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.报价人根据本企业燃气锅炉选型，依据炉型设计要求自行配套必要的设备及所需数量，本表仅供参考，报价人需根据实际另行编制报价表。 报价单位名称： （单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |