# 兰州电源车辆研究所有限公司燃气锅炉更新改造项目

# 竞争性磋商公告

甘肃金中信工程咨询有限公司受兰州电源车辆研究所有限公司委托，对兰州电源车辆研究所有限公司燃气锅炉更新改造项目以竞争性磋商的形式进行招标，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。有关事宜公告如下：

**一、项目概况**

1、招标单位：兰州电源车辆研究所有限公司

2、项目名称：兰州电源车辆研究所有限公司燃气锅炉更新改造项目

3、资金来源：自筹

4、最高限价：46万元

5、工期：总工期：80日历天，计划开工日期：2025年8月1日，计划竣工日期：2025年10月19日。

**二、招标内容及参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序** | **设备名称** | **数量** | **主要参数** |
| 1 | 燃气热水锅炉 | 1台 | 1、额定功率1.4MW； 2、额定出水温度：≧80℃；3、额定回水温度：≧60℃；4、内置换热器采用304不锈钢材质；5、单回路，额定压力1.6MPa；6、排烟温度：≦50℃；7、额定热效率≧105%；8、需配置烟气余热回收装置；9、热媒水与出水温度差值≦10℃； |
| 2 | 燃气燃烧器 | 1台 | 1. 内置布局； 2. 氮氧化物排放≦30mg/m3; 3. 一氧化碳排放≦95mg/m3； 4. 全预混燃烧技术； 5. 采用电子比例调节； 6. 风机采用变频控制； |
| 3 | 锅炉控制柜 | 1台 | 1. 10寸彩色触摸屏+PLC控制； 2. 超温保护、负压超压保护； 3. 可远程监控； |
| 4 | 循环泵 | 2台 | Q=100m3/h，H=40m，N=18.5KW，DN100 |
| 5 | 补水泵 | 2台 | Q=8m3/h，H=45m，N=2.2KW，DN40 |
| 6 | 水泵控制柜 | 1台 | 利用原有水泵控制柜 |
| 7 | 全自动软水器 | 1台 | 利用原有水处理设备 |
| 8 | 不锈钢软化水箱 | 1台 | 尺寸：2000\*1500\*1500 |
| 9 | 烟囱 | 8米 | 钢制定制 |
| 10 | 附属管道阀门 | 1项 | 采用国家标准采购 |
| 11 | 施工内容 | 1项 | 1、检查1#、2#锅炉本体情况；  2、原有锅炉拆除一台；  3、一台锅炉及燃烧机平移2.5米；  4、新锅炉采购及安装；  5、旧水泵水箱拆除，新水泵水箱安装；  6、系统管道连接（含泵房所有管道阀门采购安装更换）； 7、由第三方检测机构检测并出具满足环保要求的检测报告。 |

**三、供应商资格要求**

1、供应商必须是中国境内注册的独立法人企业，有营业执照，需提供营业执照复印件。

2、供应商必须具有特种设备安装改造维修许可证（锅炉）B级及以上资质。

3、供应商应具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产和重组状态，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施，须提供近一年财务审计报告。

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目。

5、本次招标不接受联合体投标。

**三、磋商文件获取：**

1. 获取磋商文件的时间：2025年07月17日至07月23日（上午9:00-12：00；下午2:00-5:00）。

2. 获取磋商文件的地点：甘肃金中信工程咨询有限公司

3. 磋商文件售价：每套300元，售出不退。

收款人名称：甘肃金中信工程咨询有限公司

开 户 行：招商银行股份有限公司兰州中山路支行

账 号：9319 0360 2210 518

4. 获取磋商文件时需提交的证件及资料：

法定代表人/负责人授权委托书原件；法人/负责人身份证复印件；委托代理人身份证；资质证书；营业执照；项目负责人身份证复印件及相关资料（以上证明材料加盖单位公章后扫描为PDF版本发送至邮箱506904128@qq.com）。

**四、响应文件的递交：**

1、递交响应文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年07月28日14时30分；

2、递交响应文件的地点：甘肃金中信工程咨询有限公司会议室（甘肃省兰州市张掖路87号中广商务大厦22楼）

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理；

4、递交响应文件时，供应商法定代表人或其授权的委托代理人必须携带法定代表人证明或法人授权委托书原件及身份证到场。

**五、发布公告的媒介：**

竞争性磋商公告在甘肃经济信息网发布（网址：www.gsei.com.cn），因轻信其他媒体、组织或个人提供的信息而造成损失的，采购人、招标代理机构概不负责。

**六、联系方式**

采购人：兰州电源车辆研究所有限公司

地 址：兰州市七里河区民乐路64号

联系人：李冬杨

电 话：13321208906

招标代理机构：甘肃金中信工程咨询有限公司

地 址：兰州市城关区张掖路87号中广大厦22楼

联 系 人：施文

电  话：0931-2668888 18693196662

2025年7月17日