## 1、动力配电箱
动力配电箱清单
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 主厂房 | [5 empty] | 32
1 | 动力配电箱 | 三防型（室内） | 详见系统图 | 台 | 9 | 防水防尘等级不低于IP65，防腐等级不低于F1，按照系统图定制,AC380V,下进下出 | 阀门配电箱6台+煤样室2台
1 | 动力配电箱 | 防爆型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1 | 防水防尘等级不低于IP65，防腐等级不低于F1，按照系统图定制,AC380V,下进下出
2 | 检修电源箱 | 三防型（室内） | 详见系统图 | 台 | 8 | 防水防尘等级不低于IP65，防腐等级不低于F1，按照系统图定制,AC380V,下进下出
3 | 检修电源箱 | 防爆型（室内） | 详见系统图 | 台 | 2 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
4 | 开关箱 | 三防型（室内） | 详见系统图 | 台 | 2 | 防水防尘等级不低于IP65，防腐等级不低于F1，按照系统图定制,AC380V,下进下出
5 | 开关箱 | 防爆型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
6 | 插座箱 | 三防型（室内） | 详见系统图 | 台 | 11 | 防水防尘等级不低于IP65，防腐等级不低于F1，按照系统图定制,AC380V,下进下出
| 三通接线盒 | 三防型（室内） | 380V 100A G2"（适用ZC-YJV-0.6/1kV 4×50+1×25） | 个 | 2 | 防水防尘等级不低于IP65，防腐等级不低于F1
| 三通接线盒 | 三防型（室内） | 380V 20A G3/4"（适用ZC-YJV-0.6/1kV 5×2.5） | 个 | 10 | 防水防尘等级不低于IP65，防腐等级不低于F1 | 新增
| 三通接线盒 | 防爆型（室内） | 380V 20A G3/4"（适用ZC-YJV-0.6/1kV 5×2.5） | 个 | 2 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出 | 新增
二 | 原煤仓 | [5 empty] | 11 | 包含2号转载点
1 | 动力配电箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
2 | 双电源自动切换箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 3 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
3 | 检修电源箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 4 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
4 | 开关箱 | 防爆型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
| 防爆三通接线盒 | 防爆型（室内） | 380V 100A（适用适用ZC-YJV-0.6/1kV 4×35+1×25） | 个 | 2 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：
| 防爆四通接线盒 | 防爆型（室内） | 380V 100A（适用适用ZC-YJV-0.6/1kV 4×35+1×25） | 个 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：
三 | 产品仓 | [5 empty] | 19 | 包含3号，4号转载点
1 | 动力配电箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 2 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出 |  | 施工图写的1台
2 | 检修电源箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 5 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
3 | 开关箱 | 防爆型（室内） | 详见系统图 | 台 | 3 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
4 | 防爆消防双电源箱 | 防爆型（室内） | 详见系统图 | 台 | 4 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
| 防爆三通接线盒 | 防爆型（室内） | 380V 100A（适用ZC-YJV-0.6/1kV 4×50+1×25） | 个 | 2 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：
| 防爆三通接线盒 | 防爆型（室内） | 380V （适用ZC-YJV-0.6/1kV 4×4） | 个 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：
四 | 脱粉车间 | [5 empty] | 8
1 | 检修电源箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 4 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
2 | 开关箱 | 防爆型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
五 | 浓缩车间 | [5 empty] | 7
1 | 动力配电箱 | 三防型（室内） | 详见系统图 | 台 | 2 | 防水防尘等级不低于IP65，防腐等级不低于F1，按照系统图定制,AC380V,下进下出 | 阀门配电箱2台
2 | 检修电源箱 | 三防型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1 | 防水防尘等级不低于IP65，防腐等级不低于F1，按照系统图定制,AC380V,下进下出
| 三通接线盒 | 三防型（室内） | 380V 20A G3/4"（适用ZC-YJV-0.6/1kV 5×2.5） | 个 | 15 | 防水防尘等级不低于IP65，防腐等级不低于F1 | 新增
六 | 矸石仓 | [5 empty] | 6
1 | 检修电源箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 2 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
2 | 开关箱 | 防爆型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
七 | 2号转载点
1 | 检修电源箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
2 | 开关箱 | 防爆型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
八 | 返煤地道及受煤坑
1 | 检修电源箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
2 | 开关箱 | 防爆型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
| 防爆按钮盒（室内用） | 防爆型（室内） | 原理图参照国家标准图集《16D303-2常用风机控制电路图》P89、P90 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：包含启动、停止按钮、信号灯。
| 三防按钮盒（室外用） | 三防型（室外） | 原理图参照国家标准图集《16D303-2常用风机控制电路图》P89、P90 | 台 | 1 | 防水防尘等级不低于IP65，防腐等级不低于WF2,包含启动、停止按钮、信号灯。
九 | 1号转载点 | [5 empty] | 11 | 含1号转载点
1 | 动力配电箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 2 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
2 | 检修电源箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 2 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
3 | 开关箱 | 防爆型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
| 防爆按钮盒（室内用） | 防爆型（室内） | 原理图参照国家标准图集《16D303-2常用风机控制电路图》P89、P90 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：包含启动、停止按钮、信号灯。
| 三防按钮盒（室外用） | 三防型（室外） | 原理图参照国家标准图集《16D303-2常用风机控制电路图》P89、P90 | 台 | 1 | 防水防尘等级不低于IP65，防腐等级不低于WF2;包含启动、停止按钮、信号灯。
| 防爆三通接线盒 | 防爆型（室内） | 380V 100A（适用ZC-YJV-0.6/1kV 4×35+1×25） | 个 | 2 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：
十 | 浮选药剂库 | [5 empty] | 删除了1台检修箱
1 | 动力配电箱 | 防爆型（气体） | 详见系统图 | 台 | 1 | 气体防爆型，防爆等级不低于： Ex d ⅡC T4 Gb IP65,F2：下进下出
十一 | 4号转载点
1 | 检修电源箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 2 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
2 | 开关箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
十二 | 3号转载点
1 | 检修电源箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
2 | 开关箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
十三 | 煤泥卸载点 | [5 empty] | 6
1 | 检修电源箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
2 | 开关箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
十四 | 筛分车间改造
1 | 检修电源箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 3 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
2 | 开关箱 | 防爆型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
十五 | 煤泥棚
1 | 动力配电箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
十六 | 车辆自动清洗装置
1 | 动力配电箱 | 三防型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1 | 防水防尘等级不低于IP65，防腐等级不低于F2，按照系统图定制，下进下出
十七 | 产品仓10kV变电所 | [5 empty] | 4
1 | 动力配电箱 | 普通型 |  | 台 | 2 | 防护等级：≥IP4X
十八 | 综合楼
1 | 双电源自动切换箱 | 普通型 |  | 台 | 2 | 防护等级：≥IP4X
2 | 消防电源监控系统 | 普通型 | 含消防电源监控主机（分机）及消防电源监控模块、光电转换模块等组网设备 | 套 | 1 | 防护等级：≥IP4X
3 | 开关箱 | 普通型 | 详见系统图 | 台 | 6 | 防护等级：≥IP4X
十六 | 临时系统 | [5 empty] | 新增
1 | 动力配电箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 复合防爆型，防爆等级不低于：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃ IP65：下进下出
[7 empty] | 4 | 主厂房变电所
|  |  | 动力配电箱 | 合计 | 70
|  |  | 开关箱 | 合计 | 22
|  |  | 插座箱 | 合计 | 11
|  |  | 按钮盒和防爆三通 | 合计 | 41 |  | 2 | 消防泵房？
[7 empty] | 1 | 洗车装置和地磅房
111