## 工程量清单
永靖县污水处理站扩容提升搬迁项目 劳务分包工程量清单明细表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 不含增值税单价（元） | 不含增值税 合价（元） | 工程量计算规则 | 招标人供应材料名称 | 招标人提供配合的机械 | 备注
一 | 污水处理站
1 | 挖基坑土方及外运 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：7.5m以内 3.开挖部位：基坑、集水坑等 4.开挖方式：机械开挖+人工清底 5.其他：符合设计图纸及地基基础工程施工质量验收标准要求 | 1、按施工图及方案分层、分段开挖，严禁超挖；机械开挖至基底以上 20–30cm 后改为人工清底；包含基坑、承台、地梁、集水井等所有土方开挖。 2、土方外运（运距10km内）：装车、外运至合法弃土场（包含消纳费用）；含弃土消纳、道路保洁、车辆冲洗、防尘、城管 / 环卫协调及费用。 3、机械与人工：含挖掘机、装载机、运输车、等所有机械进出场、使用、维护；含配合人工、清底、修坡、防护用工。 | m3 | 2664.8 |  |  | 按承包人认可的天然密实体积计算 | / | /
2 | 回填土 | 1.填方材料品种：素土、级配砂石 2.密实度要求：符合设计及规范要求 3.填方来源、运距：外购土运距10km以内 5.其他：分层回填夯实，符合设计图纸及规范要求 | 1、按照设计及规范要求选取合格回填土料，负责土方挖取、筛选、转运、摊铺；严禁使用淤泥、腐殖土、冻土、建筑垃圾、大块石块及不合格土质。 2、分层回填摊铺：严格按施工方案分层摊铺、分段施工，控制每层摊铺厚度，基坑、基槽、承台、地梁、肥槽等所有区域全部回填到位，做到回填饱满、无空隙。 3、分层夯实碾压：采用机械或人工夯实设备逐层碾压、夯实，确保压实度、含水率符合设计及规范要求；边角、沟槽、墙体周边等机械盲区采用人工夯实。 4、土方外购转运（含外购费用，运距10km）：负责回填土倒运、堆土整理，土料堆放规整，做好防尘、覆盖防护。 5、人工、机械及辅材：包含回填所用挖掘机、装载机、运输车、打夯机、水泵等全部机械设备进出场、使用、维修、保养；涵盖所有作业人工、小型工具及耗材。 | m3 | 1345.9 |  |  | 按承包人认可的回填压实后的体积计算 | / | /
3 | 垫层混凝土浇筑 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.垫层厚度：100mm 4.浇筑部位：基础垫层 5.其他：符合设计及规范要求 | 基层平整夯实（不包括基坑清槽）、混凝土浇注、振捣、养护、砼试块制作养护送检等全部工作内容 | ㎡ | 323.5 |  |  | 按垫层设计图示尺寸以面积计算 | 混凝土
4 | 一次结构混凝土浇筑 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.浇筑部位：主体结构（基础、基础梁、矩形柱、有梁板、现浇板、直形墙等） 4.其他：符合设计及规范要求 | 混凝土浇注、振捣、养护、砼试块制作养护送检等全部工作内容。 | m³ | 452.5 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土 | /
5 | 一次结构模板制作与安装 | 1.部位：垫层； 2.工作内容：模板制作与安装； 3.基层处理，材料运输、刷底油、固定、拆除等全部工作内容 | 模板制安及支撑安装、维护、拆 除、堆放、运输及 清理模内杂物 、刷隔离剂 （含对拉螺栓安拆）等全部工作内容 | ㎡ | 10.58 |  |  | 按模板与混凝土构件的接触面积计算 | 模板（含木方）、周转材料（架子管、扣件、顶撑） | /
6 |  | 1.部位：筏板基础、条形基础、集水坑； 2.工作内容：模板制作与安装； 3.基层处理，材料运输、刷底油、固定、拆除等全部工作内容 |  | ㎡ | 74 |  |  | 按模板与混凝土 构件的接触面积计算 | 模板（含木方）、周转材料（架子管、扣件、顶撑） | /
7 |  | 1.部位：梁板； 2.工作内容：模板制作与安装； 3.基层处理，材料运输、刷底油、固定、拆除等全部工作内容 |  | ㎡ | 476.29 |  |  | 按模板与混凝土 构件的接触面积计算 | 模板（含木方）、周转材料（架子管、扣件、顶撑） | /
8 |  | 1.部位：墙柱； 2.工作内容：模板制作与安装； 3.基层处理，材料运输、刷底油、固定、拆除等全部工作内容 |  | ㎡ | 1531.55 |  |  | 按模板与混凝土 构件的接触面积计算 | 模板（含木方）、周转材料（架子管、扣件、顶撑、止水丝杆） | /
9 | 一次结构钢筋制作安装 | 1.钢筋部位：基础及主体结构 2.其他：符合设计图纸及规范要求 | 钢筋卸料、覆盖、钢筋领料、标牌、堆放、除锈、下料、对焊、成型、套丝、发料、钢筋试件的制作及配合送检，钢筋二次转运、安装绑扎、套简连接、电渣压力焊接、钢筋托架(马凳)、预留、预埋件（环）制安、焊接安装等全部工作内容 | t | 61.654 |  |  | 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算（净量计算） | 钢筋及钢筋套筒 | /
10 | 防水保护层 | 1.部位：池底板 2.材料品种、规格：50厚C20细石混凝土 | 施工复核、模板清理润湿、砼浇筑振捣、二次收面、施工缝处理、覆盖养护、成品保护、机具转运、落地砼清理、配合试块及验收、工完场清；含全部人工、小型机具、养护辅材 | m2 | 323.42 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算 | 细石混凝土 | /
11 | 挤塑聚苯板防护墙面（胶带粘接） | 1.施工部位：池壁外侧 2.材料品种、规格：50mm厚挤塑聚苯板 3.粘接方式：专用胶带粘接 | 脚手架搭拆、基层清理、铺设挤塑聚苯板 等全部工作内容 | ㎡ | 428.16 |  |  | 按设计图示尺寸以材料覆盖净面积计算，不分厚度 | 挤塑聚苯板 | /
12 | 砖胎膜砌筑 | 1.砌筑部位：基础砖胎膜（含内墙抹灰） 2.砖品种、规格、强度等级：240mm×115mm×53mm烧结普通砖（小红砖），MU10强度等级 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4.其他：符合设计图纸及工程施工质量验收规范要求 | 基层清理、砌块转运切割、砂浆搅拌、运输、砂浆砌筑、勾缝、抹灰、顶砖塞缝、洞口预留、废料清理、自检整改、成品保护；含人工、小型机具； | m³ | 25.676 |  |  | 按设计图示尺寸体 积计算 | 砖、水泥、砂子 | /
13 | 烧结黏土实心砖（±0.00以下） （层高≤1.5m） | 1.部位:±0.00以下 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结黏土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆 | 基层清理、砌块转运切割、砂浆搅拌、运输、砂浆砌筑、勾缝、顶砖塞缝、洞口预留、废料清理、自检整改、成品保护；含人工、小型机具； | m³ | 19.7 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算 | 砌体材料、水泥、砂子 | /
14 | 烧结多孔砖（±0.00以上） （层高≤3.6m） | 1.部位:±0.00以上 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆 | 基层清理、砌块转运切割、砂浆搅拌、运输、砂浆砌筑、勾缝、顶砖塞缝、洞口预留、废料清理、自检整改、成品保护；含人工、小型机具； | m³ | 33.31 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算 | 砌体材料、水泥、砂子 | /
15 | 内墙抹灰（层高≤3.6m） | 1.部位:一层站房 2.5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3.8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.界面剂一道甩毛 5.喷湿墙面 | 脚手架搭拆、清理、修补、刷处理剂、堵墙眼、砂浆 搅拌、运输、清扫落地灰、 拉毛、挂网、分层抹平（压 光）、勾分格缝、配合试 块制作等全部工作内容 | ㎡ | 315.28 |  |  | 按设计图示尺寸面积（不分遍数）计算，不计算门窗洞口侧积壁面 | 水泥、砂子、网格布/钢丝网 | /
16 | 内墙、天棚涂料 | 1.基层类型:界面剂一道、基层粉刷石膏找平 2.刮腻子要求:批刮腻子两遍，贴玻璃玻纤网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:环保涂料两遍 | 脚手架搭拆、刷涂料、工作面清理等全部工作内容 | ㎡ | 452.93 |  |  | 按设计图示尺 寸以面积（不分遍数）计算， 不计算门窗洞口侧 壁面积 | / | / | 含材料
17 | 内墙面贴砖 | 1.部位：格栅井内壁（混凝土墙面） 2.材料品种、规格:白色瓷砖 3.其余详见设计图纸 | 脚手架搭拆、砂浆搅拌调运、清理基层、试排弹线、锯板修边、铺贴饰面（包含门窗洞口侧面墙砖），清理净面，材料运输等全部工作内容 | ㎡ | 49.52 |  |  | 按设计图示净尺寸以镶贴表面积计算 | 瓷砖、砂子、水泥 | /
18 | 外墙抹灰 | 1.12厚防水砂浆(内掺防水剂)找平 2.墙体基层清理干净 | 脚手架搭拆、清理、修补、刷处理剂、堵墙眼、砂浆 搅拌、运输、清扫落地灰、 拉毛、挂网、分层抹平（压 光）、勾分格缝、配合试 块制作等全部工作内容 | ㎡ | 194.81 |  |  | 按设计图示尺寸面积（不分遍数）计算，不计算门窗洞口侧积壁面 | 水泥、砂子、网格布/钢丝网 | /
19 | 二次结构混凝土浇筑 | 1.部位：一层站房构造柱、圈梁、过梁、压顶、卫生间防水台，沉淀池及污泥池二次浇筑混凝土等； 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.满足图纸设计及规范要求 | 混凝土浇注、振捣、养护、砼试块制作养护送检等全部工作内容 | m³ | 27.7125 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土 | /
20 | 二次结构模板支拆 | 1.部位：一层站房构造柱、圈梁、过梁、压顶、卫生间防水台等； 2.工作内容：模板制作与安装； 3.基层处理，材料运输、刷底油、固定、拆除等全部工作内容 | 脚手架搭拆、模板制安及支撑安装、维护、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂（含对拉螺栓安拆）等全部工作内容 | ㎡ | 145.25 |  |  | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算 | 模板（含木方）、周转材料（架子管 、扣件、顶撑） | /
21 | 二次结构钢筋制作安装（含植筋） | 1.部位：构造柱、圈梁、 过梁、压顶、卫生 间防水台等； 2.具体要求详见设计图纸及相关规范 3、自行购买专用结构植筋胶； | 钢筋卸料、覆盖、钢筋领料、标牌、堆放、除锈、下料、对焊、成型、套丝、发料、钢筋试件的制作及配合送检，钢筋二次转运、安装绑扎、套简连接、电渣压力焊接、钢筋托架(马凳)、预留、预埋件（环）制安、焊接安装等全部工作内容 | t | 1.146 |  |  | 按设计围示钢筋长度乘单位理论计算 | 钢筋及套筒 | /
22 | 细石混凝土地面 | 1.部位:一层地面 2.60厚C15混凝土垫层 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.具体要求:详见图集、设计图纸及相关规范 | 混凝土浇注、振捣、养护、砼试块制作养护送检等全部工作内容 | ㎡ | 105.43 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算 | 混凝土、水泥、砂子 | /
23 | 水泥踢脚 | 1.部位：一层地面踢脚 2.6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 3.素水泥浆一道 4.6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 5.具体要求:详见图集、设计图纸及相关规范 | 清理基层，刷素水泥浆，制运砂浆，抹面，压光，养护.材料运输等全部工作内容 | m | 101.08 |  |  | 按设计图示尺寸以延长米计算 | 水泥、砂子 | /
24 | 保温隔热屋面 | 1.部位:不上人屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚挤塑聚苯板 3.具体要求详见装修标准、设计图纸及相关规范 | 清扫底层、铺设挤塑聚苯板、排气管安装等全部工作内容 | ㎡ | 117.91 |  |  | 按设计图示尺寸以材料覆盖净面积计算，不分 厚度 | 挤塑聚苯板、排气管 | /
25 | 屋面发泡混凝土浇筑 | 1.部位：不上人屋面 2.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3.具体要求:详见图集、设计图纸及相关规范 | 发泡混凝土浇注、振捣、养护、等全部工作内容 | ㎡ | 17.6865 |  |  | 按设计图示尺寸以体积 计算 | 发泡混凝土 | /
26 | 屋面水泥砂浆找平层 | 1.部位：不上人屋面 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.具体要求:详见图集、设计图纸及相关规范 | 清理基层、砂浆搅拌、运输、刷素水泥浆、抹面、压光、养护等全部工作内容 | ㎡ | 117.91 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算 | 水泥、砂子 | /
27 | 混凝土散水 | 1. 面层做法：50mm 厚C20 细石混凝土面层，撒 1:1 水泥砂子压实赶光 2. 基层做法：150mm 厚5~32mm 卵石灌 M2.5 混合砂浆，宽出面层 100mm 3. 基底处理：素土夯实 | 混凝土浇注、振捣、养护、砼试块制作养护送检等全部工作内容 | ㎡ | 61.05 |  |  | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 混凝土、水泥、砂子 | /
28 | 混凝土台阶 | 1. 面层做法：40mm 厚 C20 细石混凝土，表面撒 1:1 水泥干砂随打随抹光，台阶面设置 1% 向外排水坡度 2. 基层做法：150mm 厚 5~32mm 粒径卵石（砾石），灌 M2.5 混合砂浆宽出面层 100mm 3. 基底处理：素土夯实，符合设计要求 | 混凝土浇注、振捣、养护、砼试块制作养护送检等全部工作内容 | ㎡ | 41.65 |  |  | 按设计图示尺寸以台阶水平投影面积计算 | 混凝土、水泥、砂子、卵石（砾石） | /
29 | 止水钢板安装 | 1.部位：水池池壁施工缝 2.材料品种、规格:3mm厚钢板，L=300mm 3.其余详见设计图纸 | 钢板卸料、覆盖、领料、标牌、堆放、除锈、下料、二次转运双面焊接、与墙柱箍筋焊接安装等全部工作内容 | m | 151.75 |  |  | 按设计图示尺寸止水带长度计算 | 止水钢板 | /
30 | 钢管脚手架（双排） | 1.名称:建筑钢管外脚手架高度6.1m 2.做法:脚手架做双排防护 3.部位:主体工程 | 1.按照设计图纸要求，架管、扣件等的领取、运输,搭拆脚手架、斜道、安全通道、上料平台，安全网及密目网铺设，拆除脚手架后材料的堆放、维修刷油及整理堆放、消理场地、来料卸车等全部工作内容2.施工所需要的机械、设备、工具，二级配电箱到设备的电缆等材料自理、3.购买班组人员工伤意外伤害保险。 | ㎡ | 728.28 |  |  | 按实际搭设面积计算 | 架子管、扣件、顶撑及密目网 | /
31 | 基坑临边防护 | 1.名称:基坑临边防护 2.做法:设两道防护栏杆形式、立杆间距1.5米，底部安装成品踢脚板 3.部位:基坑边0.5米 | 1.按照设计图纸要求，架管扣件等的领取、运输，脚手架、斜道、爬梯、安全通道防护架的搭、拆，安全网、密目网的铺设，拆除脚手架后材料的堆放、维修刷油及整理堆放、清理场地、来料卸车等全部工作内容； 2.施工所需要的机械、设备、工具，二级配电箱到设备的电缆等材料自理。 3.购买班组人员工伤意外伤害保险。 | m | 93.2 |  |  | 按实际搭设长度计算 | 架子管、扣件、顶撑及密目网 | /
二 | 化粪池
1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：4m以内 3.开挖部位：基坑、集水坑等 4.开挖方式：机械开挖+人工清底 5.其他：符合设计图纸及地基基础工程施工质量验收标准要求 | 1、按施工图及方案分层、分段开挖，严禁超挖；机械开挖至基底以上 20–30cm 后改为人工清底；包含基坑、承台、地梁、集水井等所有土方开挖。 2、土方外运（运距20km内）：装车、外运至合法弃土场（包含消纳费用）；含弃土消纳费用、道路保洁、车辆冲洗、防尘、城管 / 环卫协调及费用。 3、机械与人工：含挖掘机、装载机、运输车、等所有机械进出场、使用、维护；含配合人工、清底、修坡、防护用工。 | m3 | 1097.8 |  |  | 按承包人认可的天然密实体积计算 | / | /
2 | 回填方 | 1.填方材料品种：素土 2.密实度要求：符合设计及规范要求 3.填方来源、运距：外购土运距20km以内 5.其他：分层回填夯实，符合设计图纸及规范要求 | 1、按照设计及规范要求选取合格回填土料，负责土方挖取、筛选、转运、摊铺；严禁使用淤泥、腐殖土、冻土、建筑垃圾、大块石块及不合格土质。 2、分层回填摊铺：严格按施工方案分层摊铺、分段施工，控制每层摊铺厚度，基坑、基槽、承台、地梁、肥槽等所有区域全部回填到位，做到回填饱满、无空隙。 3、分层夯实碾压：采用机械或人工夯实设备逐层碾压、夯实，确保压实度、含水率符合设计及规范要求；边角、沟槽、墙体周边等机械盲区采用人工夯实。 4、土方外购转运（含外购费用，运距20km）：负责回填土倒运、堆土整理，土料堆放规整，做好防尘、覆盖防护。 5、人工、机械及辅材：包含回填所用挖掘机、装载机、运输车、打夯机、水泵等全部机械设备进出场、使用、维修、保养；涵盖所有作业人工、小型工具及耗材。 | m3 | 734.43 |  |  | 按承包人认可的回填压实后的体积计算 | / | /
3 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.满足图纸设计及规范要求 | 基坑清槽平整压实、混凝土浇注、振捣、养护、砼试块制作养护送检等全部工作内容。 | m2 | 97.68 |  |  | 按垫层设计图示尺寸面积计算 | 混凝土 | /
4 | 一次结构混凝土浇筑 | 1.部位:筏板基础、条形基础、梁板柱、直形墙等主体结构 2.混凝土种类:C30商品混凝土 5.具体要求详见设计图纸及相关规范 | 混凝土浇注、振捣、养护、砼试块制作养护送检等全部工作内容。 | m3 | 110.72 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土 | /
5 | 主体结构钢筋制作及安装 | 1.部位:筏板基础、条形基础、梁板柱、直形墙等主体结构 2.具体要求详见设计图纸及相关规范 | 钢筋卸料、覆盖、钢筋领料、标牌、堆放、除锈、下料、对焊、成型、套丝、发料、钢筋试件的制作及配合送检，钢筋二次转运、安装绑扎、套简连接、电渣压力焊接、钢筋托架(马凳)、预留、预埋件（环）制安、焊接安装等全部工作内容 | t | 13.4 |  |  | 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算（净量计算） | 钢筋及钢筋套筒 | /
6 | 主体结构模板制作与安装 | 1.部位：垫层； 2.工作内容：模板制作与安装； 3.基层处理，材料运输、刷底油、固定、拆除等全部工作内容 | 模板制安及支撑安装、维护、拆、堆放、运输及 清理模内杂物刷隔离剂(含对拉螺栓安拆)等全部工作内容 | ㎡ | 6.28 |  |  | 按模板与混凝土构件的接触面积计算 | 模板（含木方）、周转材料（架子管、扣件、顶撑） | /
7 |  | 1.部位：筏板基础、条形基础、集水坑； 2.工作内容：模板制作与安装； 3.基层处理，材料运输、刷底油、固定、拆除等全部工作内容 |  | ㎡ | 18.6 |  |  | 按模板与混凝土构件的接触面积计算 | 模板（含木方）、周转材料（架子管、扣件、顶撑） | /
8 |  | 1.部位：梁板； 2.工作内容：模板制作与安装； 3.基层处理，材料运输、刷底油、固定、拆除等全部工作内容 |  | ㎡ | 70 |  |  | 按模板与混凝土构件的接触面积计算 | 模板（含木方）、周转材料（架子管、扣件、顶撑） | /
9 |  | 1.部位：墙柱； 2.工作内容：模板制作与安装； 3.基层处理，材料运输、刷底油、固定、拆除等全部工作内容 |  | ㎡ | 502.88 |  |  | 按模板与混凝土构件的接触面积计算 | 模板（含木方）、周转材料（架子管、扣件、顶撑、止水丝杆） | /
10 | 防水保护层 | 1.部位：池底板 2.材料品种、规格：50厚C20细石混凝土 | 施工复核、模板清理润湿、砼浇筑振捣、二次收面、施工缝处理、覆盖养护、成品保护、机具转运、落地砼清理、配合试块及验收、工完场清；含全部人工、小型机具、养护辅材 | ㎡ | 97.68 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算 | 细石混凝土 | /
11 | 防水砂浆 | 1.部位：池壁 2.材料品种、规格：20厚防水砂浆抹面 | 清理基层、砂浆搅拌、运输、刷素水泥浆、抹面、压光、养护等全部工作内容 | ㎡ | 155.6 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算 | 砂子、水泥、防水剂 | /
12 | 止水钢板安装 | 1.部位：水池周边墙施工缝 2.材料品种、规格:3mm厚钢板，L=300mm 3.其余详见设计图纸 | 钢板卸料、覆盖、领料、标牌、堆放、除锈、下料、二次转运双面焊接、与墙柱箍筋焊接安装等全部工作内容 | m | 75 |  |  | 按设计图示尺寸止水带长度计算 | 止水钢板 | /
13 | 钢管脚手架（双排） | 1.名称:建筑钢管外脚手架高度3.7m 2.做法:脚手架做双排防护 3.部位:主体工程 | 1.按照设计图纸要求，架管、扣件等的领取、运输,搭拆脚手架、斜道、安全通道、上料平台，安全网及密目网铺设，拆除脚手架后材料的堆放、维修刷油及整理堆放、消理场地、来料卸车等全部工作内容2.施工所需要的机械、设备、工具，二级配电箱到设备的电缆等材料自理、3.购买班组人员工伤意外伤害保险。 | ㎡ | 130.24 |  |  | 按实际搭设面积计算 | 架子管、扣件、顶撑及密目网 | /
14 | 基坑临边防护 | 1.名称:基坑临边防护 2.做法:设两道防护栏杆形式、立杆间距1.5米，底部安装成品踢脚板 3.部位:基坑边0.5米 | 1.按照设计图纸要求，架管扣件等的领取、运输，脚手架、斜道、爬梯、安全通道防护架的搭、拆，安全网、密目网的铺设，拆除脚手架后材料的堆放、维修刷油及整理堆放、清理场地、来料卸车等全部工作内容2.施工所需要的机械、设备、工具，二级配电箱到设备的电缆等材料自理。3.购买班组人员工伤意外伤害保险。 | m | 35.2 |  |  | 按实际搭设长度计算 | 架子管、扣件、顶撑及密目网 | /
合计
增值税3%
含增值税合计