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[bookmark: 报价方须知前附表][bookmark: _Toc2771][bookmark: _Toc3724][bookmark: _Toc550][bookmark: _Toc4535][bookmark: _Toc27286][bookmark: _Toc7842][bookmark: _Toc1505][bookmark: _Toc26550][bookmark: _Toc16529][bookmark: _Toc26164][bookmark: _Toc20233]第一章 竞争性谈判公告
[bookmark: _Toc67][bookmark: _Toc21401][bookmark: _Toc9430][bookmark: _Toc875][bookmark: _Toc2593][bookmark: _Toc2259][bookmark: _Toc24805]一、采购条件
项目名称：兰州兰石集团有限公司动力公司混合气站采购项目
竞争性谈判编号：LSPS-202-260811-005
招标单位：兰州兰石集团有限公司（动力公司）
招标方式：公开竞争性谈判。
[bookmark: _Toc22978][bookmark: _Toc20896][bookmark: _Toc31939][bookmark: _Toc4619][bookmark: _Toc27484][bookmark: _Toc10171][bookmark: _Toc3062]二、项目概述
1.建设地点：甘肃省兰州市兰州新区兰石高端装备制造产业园。
2.招标范围：采购30m3液氩储罐及二氧化碳（二氧化碳储罐利旧）和氩气混合装置，管道改造、设备（含附属设备）的运输、卸货、安装、连接、系统调试、性能测试、气体配比验证、操作培训、售后服务等内容。
特别说明：1.所供设备须为取得相应特种设备生产许可的单位制造，出厂时随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。2.对利旧的二氧化碳储罐与新建液氩储罐至混合装置之间的连接管道进行改造，包括管道系统的安装、焊接、无损检测、压力试验等全部工作。管道改造须符合《工业管道安全技术规程》（TSG 31-2025）的相关要求。3.负责液氩储罐、混合装置及配套管道的现场安装就位、设备间连接、与原有系统的对接，以及安全附件（安全阀、压力表、液位计等）和仪表的安装调试。安装工作须由取得相应特种设备安装许可的单位进行。4.办理施工告知，中标人作为特种设备安装、改造、修理的施工单位，应在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知兰州新区商务和市场监管局。5.本次压力容器安装、改造及压力管道安装过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得交付使用。中标人应配合监督检验工作，包括检验前准备工作、检验检测部位的打磨、无损检测配合等。监督检验在安装、改造单位自检合格的基础上进行。6.完成设备安装及管道连接后，进行整体系统的调试运行，包括系统气密性试验、压力试验、安全附件校验等。7.对氩气与二氧化碳的混合配比进行验证，确保混合气体配比精度满足工艺要求。8.对招标人操作及维护人员进行设备操作、日常维护、安全注意事项及应急处置等方面的培训。9.竣工资料移交，特种设备安装、改造、修理竣工后，中标人应将特种设备的相关设计文件（蓝图）、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等特种设备安全技术档案所需的资料和文件纸质版和电子版一并移交招标人。


3、 [bookmark: _Toc1517][bookmark: _Toc511][bookmark: _Toc6345][bookmark: _Toc14133][bookmark: _Toc16055][bookmark: _Toc10693][bookmark: _Toc26319][bookmark: _Toc32693_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3495_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc481058504][bookmark: _Toc307924149][bookmark: _Toc7632_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc451443585][bookmark: _Toc30004_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc503190247][bookmark: _Toc461961590][bookmark: _Toc310252800][bookmark: _Toc24128_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16155_WPSOffice_Level1]供应商资格要求
1.投标人要求应具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）且有能力为本项目提供相关产品及服务的企业资质。
2.具备有效的《特种设备生产许可证》 （压力容器、压力管道）及相关资质证书，并提供有效的加盖公章的证书复印件
3.供应商商业信誉良好，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单。（网页截图加盖公章）。
4.投标人须提供2024年或2025年度经会计师事务所或审计机构出具的审计报告（复印件加盖公章）或提供银行出具的资信证明（新成立的公司提供）。
5.本项目不接受联合体投标。
四、招标文件获取及要求
1.获取时间：自2026年08月12日起至2026年08月25日止。
2、获取竞争性谈判文件方式：
（1）获取方法：网上获取，凡有意参加投标者，请将获取竞争性谈判文件资料发送至2088770621@qq.com邮箱并电话告知招标联系人(注：邮件内请注明:公司名称+项目名称+联系人+联系电话，格式为彩色扫描件（PDF格式）)。联系人电话：17339816763
（2）获取竞争性谈判文件需提供的资料：凡有意参加投标者，提供营业执照、法定代表人（负责人）身份证明及法定代表人（负责人）身份证、法定代表人（负责人）授权委托书及授权委托人身份证，上传资料均为原件。提供不全则无法获取招标文件。
3、招标文件费用：免费。
五、投标文件的递交及相关事宜
1、投标文件递交的截止时间为2026年8月25日14时00分，
2、投标人应于投标截止时间前线上成功递交所有电子投标文件，线下投标应于2026年8月25日13时30分至14时00分将投标文件（纸质版）递交至兰州兰石集团有限公司动力公司办公楼3楼302开标室。
3、在投标截止时间未提交投标文件的投标人，招标人将不予受理。
4、投标人须登录甘肃智慧阳光采购平台进行投标和开标活动，务必在开标前完成注册并获得投标资格，中标情况将在本网公示。
5、网上投标方法：具体步骤请参照网站首页“使用帮助”。
六、发布公告的媒介
本次竞争性谈判公告在《甘肃智慧阳光采购平台》（网址http://ygcg.lansland.com）、甘肃经济信息网上同时发布。
七、其他注意事项
[bookmark: _bookmark7]1.参与兰石阳光采购平台交易活动的投标人（供应商）需先在兰石阳光采购平台进行注册，注册后获取标书、参与投标报价等后续工作，兰石阳光平台技术支持电话：15117156119。
2.投标人须登录甘肃智慧阳光采购平台-兰石分平台进行投标和开标活动，务必在开标前完成注册并获得投标资格，投标文件加盖公章并扫面上传。
3.现场开标：投标人须提供投标文件正本1份，副本2份，电子版1份。电子版文件：电子版U 盘1份，U盘中投标文件必须为加盖了投标人电子签章的PDF 格式并且在PDF阅读软件下可正常查看。
八.确认
请于2026年8月24日17:00时前，以书面形式确认是否参加本项目采购活动。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加或明确表示不参加的，不得再参加本项目采购活动。
九、联系方式
招标人：兰州兰石集团有限公司动力公司
报名联系人：赵工     0931-2907072      17339816763
技术联系人：李工     0931-2907069      15117156119
李主任    13919255205 
[bookmark: _Toc12778][bookmark: _Toc19923]








[bookmark: _Toc12918]第二章  投标须知前附表
下述表中内容是对竞争性谈判文件的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

	[bookmark: 二．报价方须知]序号
	项目
	内容

	1
	招标人
	兰州兰石集团有限公司（动力公司）

	[bookmark: _Hlk88219769]2
	项目名称
	兰州兰石集团有限公司动力公司混合气站采购项目

	3
	资金来源
	自有资金

	4
	出资比例
	自有资金：100％

	5
	资金落实
情况
	已落实

	6
	项目概况
	采购30m³液氩储罐及二氧化碳（二氧化碳储罐利旧）和氩气混合装置，管道改造、设备（含附属设备）的运输、卸货、安装、连接、系统调试、性能测试、气体配比验证、操作培训、售后服务等内容。特别说明：1.所供设备须为取得相应特种设备生产许可的单位制造，出厂时随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。2.对利旧的二氧化碳储罐与新建液氩储罐至混合装置之间的连接管道进行改造，包括管道系统的安装、焊接、无损检测、压力试验等全部工作。管道改造须符合《工业管道安全技术规程》（TSG 31-2025）的相关要求。3.负责液氩储罐、混合装置及配套管道的现场安装就位、设备间连接、与原有系统的对接，以及安全附件（安全阀、压力表、液位计等）和仪表的安装调试。安装工作须由取得相应特种设备安装许可的单位进行。4.办理施工告知，中标人作为特种设备安装、改造、修理的施工单位，应在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知兰州新区商务和市场监管局。5.本次压力容器安装、改造及压力管道安装过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得交付使用。中标人应配合监督检验工作，包括检验前准备工作、检验检测部位的打磨、无损检测配合等。监督检验在安装、改造单位自检合格的基础上进行。6.完成设备安装及管道连接后，进行整体系统的调试运行，包括系统气密性试验、压力试验、安全附件校验等。7.对氩气与二氧化碳的混合配比进行验证，确保混合气体配比精度满足工艺要求。8.对招标人操作及维护人员进行设备操作、日常维护、安全注意事项及应急处置等方面的培训。9.竣工资料移交，特种设备安装、改造、修理竣工后，中标人应将特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等特种设备安全技术档案所需的资料和文件纸质版和电子版一并移交招标人。

	7
	服务期限
	2026年8月-2026年11月

	8
	招标方式
	公开竞争性谈判

	9
	投标人资格要求
	[bookmark: _Hlk26449615]1.投标人须是在中华人民共和国境内注册的法人企业或其他组织。
2.供应商商业信誉良好，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单。（网页截图加盖公章）。
3.投标人须提供2024年或2025年度经会计师事务所或审计机构出具的审计报告（复印件加盖公章）或提供银行出具的资信证明（新成立的公司提供）。
4.投标人营业执照的经营范围必须明确涵盖本次招标项目所属业务领域。
5.投标人须具备有效的《特种设备生产许可证》 （压力容器、压力管道）及相关资质证书，并提供有效的加盖公章的证书复印件。
6.体系证书等资质证明。
7.业绩证明。

	10
	付款方式
	1.预付款：为合同总价的30 %，在合同签订、卖方提交履约保证金后10 日内支付；
[bookmark: OLE_LINK16]2.发货前付款：设备发货前预验收，验收合格无异议之日起14日内付合同总价的30%；
3.设备现场安装、调试、负荷试验验收合格后，付合同总价的30%；
4.设备最终验收合格（质量保证期满）后，无任何质量问题，剩余10%货款1个月一次付清。

	11
	交货期
	中标后，签订合同之日起80日内

	12
	投标保证金
	贰万元整，中标单位的投标保证金自动转成履约保证金。

	13
	投标截止时间
	2026年8月25日14时00分

	14
	报名方式
	线上报名：投标人需登录甘肃智慧阳光采购平台进行报名、投标，务必在报名截止时间前完成注册并获得投标资格。

	15
	联系电话
	报名联系人：赵工     0931-2907072      17339816763
技术联系人：李工     0931-2907069      15117156119
            李主任    13919255205

	16
	发布公告的媒介
	本次谈判公告在甘肃智慧阳光采购平台上（网址：http://www.zhygcg.com）、甘肃经济信息网上同时发布。因轻信其他媒体、组织或个人提供的信息而造成损失的，招标人概不负责。

	17
	投标文件的递交及相关事宜
	本项目采用“线上报名及投标 + 线下开标评标”模式，具体安排如下：
线上环节（甘肃智慧阳光采购平台）：
1、投标截止时间：2026年8月25日14:00。
要求：投标人须在截止时间前成功递交所有电子投标文件，逾期递交视为无效。
线下环节：
2、投标文件递交时间及地点：线下投标应于2026年8月25日13时30分至14时00分将投标文件（纸质版）递交至兰州兰石集团有限公司动力公司办公楼3楼302开标室。 
3开标评标时间及地点：2026年8月25日14:00，兰州新区黄河大道518号兰州兰石集团有限公司动力公司3楼会议室；
携带资料：投标人需携带纸质投标文件、法定代表人或授权委托人本人身份证原件、授权委托书原件。
4、在投标截止时间未提交投标文件的投标人，招标人将不予受理。 
5、投标人须登录甘肃智慧阳光采购平台进行投标和开标活动，务 
必在开标前完成注册并获得投标资格，中标情况将在本网公示。 
6、网上投标方法：具体步骤请参照网站首页“使用帮助”。

	18
	是否接受联合体投标
	不接受联合体

	[bookmark: OLE_LINK17]19
	投标文件
	1.线上开标：投标人须登录甘肃智慧阳光采购平台进行投标和兰石分平台开标活动，务必在开标前完成注册并获得投标资格，投标文件加盖公章并扫描上传。 
2.线下现场开标：投标人须提供投标文件（纸质版）。纸质投标文件的商务和技术部分必须分别装订，正本份数：一份；副本份数：二份；电子档份数：一份（U盘）

	20
	其他
	有可能导致废标的原因：
1.凡未提交投标保证金或投标保证金金额不足；
2.投标人不接受计算错误而修正后的价格；
3.确有技术偏离，但未如实填写技术偏离表；
4.投标内容与实际情况有出入；
5.没有实质上响应招标文件的要求。
6.商务和技术文件没有分别装订。



[bookmark: _Toc18604]












[bookmark: _Toc19540][bookmark: _Toc25751]
[bookmark: _Toc18499]第三章  投标人须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（2） 谈判文件：
1． 谈判文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应谈判文件的所有要求。
2． 投标人应按谈判文件要求提交全部资料并对谈判文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
（三）谈判文件的澄清与修改：
1． 投标人获取谈判文件后，应仔细阅读谈判文件的全部内容。如有疑问，应及时向招标人提出，以便澄清。
2． 招标人不集中组织答疑，实行书面提疑和答疑。投标人若对谈判文件有疑问，需要招标人予以澄清，应以书面的形式提出。按投标人须知前附表规定时限前停止提疑。
3． 招标人将按投标人须知前附表规定时限前以书面形式解答谈判文件的疑问，并形成谈判文件的澄清答疑。谈判文件的澄清答疑将分发所有投标人，但不指明来源。
4． 谈判文件发布后，在投标人须知前附表规定时限的任何时候，确需要变更谈判文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对谈判文件进行修改，并同时报产权交易所备案。谈判文件的修改以答疑形式将分发所有投标人，谈判文件的答疑作为谈判文件的组成部分，并具有约束力。
5． 谈判文件的答疑分发所有投标人后，若投标人对谈判文件的答疑有需要进一步澄清的，应在24小时内以书面的形式提出。
6． 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对谈判文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在谈判文件的答疑中明确。
7． 当谈判文件、谈判文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以最后发出的文件为准。
8． [bookmark: OLE_LINK20]投标保证金必须采取电汇形式提交，不接受现金缴纳。
投标保证金收款单位：
户名：兰州兰石集团有限公司动力公司  
账号：104508527409 
开户行：中国银行兰州市敦煌南路支行
行号：104821004176  
9． 投标保证金银行电子回单复印件必须在投标截止前单独密封与投标文件同时递交。在开标时，凡未提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。未中标的投标人的保证金，将按“投标人须知前附表”中规定的投标有效期期满后7日内予以退还，不计利息。中标人的投标保证金，在中标人按规定签订正式供货合同并按要求提交了履约保证金后予以退还，不计利息。
10． 投标有效期
在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
（四）投标文件的组成：
1.投标函
2.关于资格的声明函
3.法定代表人身份证明书
4.法定代表人授权委托书
[bookmark: _Hlk88224542]5.资格证明文件：
1　 [bookmark: _Hlk88224553]投标人有效期内营业执照副本(复印件加盖公章）；
2　 [bookmark: OLE_LINK14]供应商商业信誉良好，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单。（网页截图加盖公章）。
3　 [bookmark: OLE_LINK28]投标人须提供2024年或2025年度经会计师事务所或审计机构出具的审计报告（复印件加盖公章）或提供银行出具的资信证明（新成立的公司提供）。
4　 特种设备生产许可证、相关资质、体系证书等资质证明。
6.开标一览表
7.分项报价表
8.按要求提交的投标保证金；
    9.商务条款偏离表；
    10.技术文件，技术条款偏离表；
[bookmark: _Hlk88433924]11.谈判文件、评分标准所要求提供的其他资料
[bookmark: OLE_LINK15]12.业绩证明
（五）投标文件的要求：
1． 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2． 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3． 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
4． 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。
5． 投标文件按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录。
6． 投标文件份数为正本一份，副本二份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明投标人名称，投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。
7． 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
8． 开标一览表要求单独密封后与投标书同时递交。
9． 投标费用自理。
（六）无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1. 投标文件未按规定的期限、地点送达的；
2. 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；
3. 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；
4. 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5. 不具备谈判文件中规定的资格要求的；
6. 未按谈判文件规定的要求提供资格证明文件的；
7. 投标文件未按谈判文件规定的内容和要求填写的；
8. 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
9. 投标文件中有谈判文件未允许提供的选择性内容；
10. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
11. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；
13. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
14. 不同投标人的投标文件相互混装的；
15. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表等）；
16. 投标报价超过最高限价的；
17. 投标文件内容不全或不符合法律法规和谈判文件中规定的其它实质性要求的；
18. 评标委员会认定投标报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的。
[bookmark: _Toc32044][bookmark: _Toc8538][bookmark: _Toc23745]（七）开标、评标：
1.投标截止时间至且投标文件未拆封前，对按时送达的投标文件、符合性检查资料及其投标人代表的身份进行符合性检查。
2.符合性检查资料的提交。
3.符合性检查如有下列情形之一的，视为无效投标文件并退还给投标人：
(1)投标文件未按本谈判文件要求密封和标志的；
(2)投标人代表（法定代表人或其委托代理人）未准时出席开标会议或未出示本人有效身份证明的；
(3)未按符合性检查资料提交方式提交符合性检查资料的。
4.开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。
(1)投标文件未按照招标文件的要求装订、密封和标记的；
(2)本项目投标文件未加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起递交有效的“授权委托书”原件的。
（3）未按要求在开标前缴纳投标保证金的。
5.符合性检查结束后由工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。
(1)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
(2)正本与副本不符，以正本为准。
(3)招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。
6.评标程序
评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（4）按谈判文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查的投标文件进行综合比较与评价。
7.评标方法
[bookmark: _Toc31231][bookmark: _Toc22409][bookmark: _Toc20788]比较与评价采用综合评分法，下列各分项分值均为满分值，加分时加满为止，扣分时扣完为止；计分时如存在小数位，则保留两位小数。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，按高低顺序排列，确定3家中标候选单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，由评标委员会确定。
8.评分标准

	序号
	项目
	满分
分值
	评分标准

	技术部分

	1
	技术标准
	15分
	技术指标：储罐的基本参数（绝热方式、设计压力、有效容积、受压元件材质、设计使用年限等）及交货期。
1.优于技术要求10～15分，
2.满足8～10分，
3.出现一处不符合，此项不得分。

	2
	项目技术服务方案
	25分
	投标人须提供针对本项目的技术服务方案，根据服务方案的科学性、合理性、完整性及可执行性进行评价。
1.方案完整,安装可靠便捷，安全文明施工内容齐全，逻辑清晰严谨,可执行性强得(20-25）分;
2.方案较完整,满足安装要求，逻辑较清晰严谨,可执行性较强得(15-20）分;
3.方案完整性、逻辑性和可执行性一般得(0-15）分。
4.未提供得 0 分。

	3
	项目售后服务方案
	10分
	针对本项目售后服务方案的完善程度和内容进行综合评审。
1.售后服务方案全面、合理、操作性强，得(8-10）分;
2.售后服务方案较全面、较合理、操作性较强,得(5-8）分;
3.售后服务方案不全面、不合理、操作性一般,得(0-5）分;
4.未提供得 0 分。

	


商务部分

	1
	投标报价
	[bookmark: _GoBack]30分
	以满足谈判文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；投标报价高于基准价的，统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（百分点保留2位小数点，得分保留2位小数，第三位四舍五入）。

	2
	相关业绩
	10分
	近3年有相关服务案例的，每提供一份加2分，最高不超过10分。
业绩证明材料:提供合同关键页扫描件【合同首页、金额页(框架合同无具体金额予以认可)、体现合同主要内容页、签字盖章页】,框架合同应提供对应业绩订单或结算单(结算单,订单应加盖合同甲方的公章或使用部门章)。

	3
	综合实力
	10分
	包括营业执照上的经营范围，企业注册资金，近3年财务报告、特种设备生产许可证、体系证书等资质证明、获奖情况、售后服务措施、培训及保修等，
1.具备技术规范要求的相关资质完善得（8-10分）
2.技术规范要求的相关资质一般的（0-8分）


（八）投标文件的澄清
[bookmark: _Toc28087][bookmark: _Toc12965][bookmark: _Toc3907]1.在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应按评标委员会的要求提供澄清资料并按要求签章，在规定的时间递交。答复中不得变更价格等实质性内容。
2.答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
[bookmark: _Toc318974227][bookmark: _Toc17832][bookmark: _Toc26761][bookmark: _Toc28115]（九）评标过程的保密及得分更正注意事项
1.开标后，直至宣布授予中标人合同为止，凡属审查、澄清、评价和比较投标的有关的资料和授予合同的有关信息，都不得向投标人或该过程无关的其他人员泄漏。
2.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中,投标单位对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
3.评标委员会在评审过程中，评分结果一般均以保留两位小数点记取，若中标结果出现并列或其他特殊情况难以依据得分确定中标人时，选择报价低的投标人优先中标；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。对于投标报价是否低于项目成本价及其他情况由评标委员会讨论判定。
[bookmark: _Toc19345][bookmark: _Toc29273][bookmark: _Toc18770]（十）定标：
1.除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
2.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或者重新招标。
[bookmark: _Toc31148][bookmark: _Toc12242][bookmark: _Toc3630]3.投标人所递交的投标文件不予退还。
（十一）中标通知书
 1.在投标有效期期满之前，招标单位将以书面或传真形式通知中标人中标。中标单位在收到中标通知书后，应立即以书面或传真形式回复招标单位，收到中标通知书的日期(或传真日期)即为中标接受日。
 2.中标通知书将是合同的一个组成部分。
 3.在中标人按规定提交履约保证金后，招标单位将迅速通知未中标的投标人，并按照规定退还其投标保证金。
 4.招标单位对未中标原因不作任何解释。
（十二）签订合同
 1.中标人按中标通知书中要求的时间、地点与买方签订合同。
（十三）合同文件    
 除包括“谈判文件”规定的全部内容外，还应包括：
 1.与招标有关的澄清、说明：
 2.投标单位在投标时随同投标书递交的资料与附图；
 3.在商谈本合同书时，双方共同签字的补充文件；
[bookmark: OLE_LINK21]4.中标人接到中标通知书之日起7日内应派代表与招标人依据招标文件、投标文件，使用招标文件约定的的合同文本草拟服务合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格
5.有关技术要求的补充内容。
[bookmark: _Toc30625][bookmark: _Toc21670][bookmark: _Toc32598]（十四）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3.与其他投标人恶意串通的；
4.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。


[bookmark: _Toc3707][bookmark: _Toc5203][bookmark: _Toc4874][bookmark: _Toc2515][bookmark: _Toc1568]
[bookmark: _Toc27442]第四章  合同条款及合同格式


设 备 采 购 合 同

需 方（甲方）：                        合同编号：                                            
供 方（乙方）：                        签订地点：                                                   
根据根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规及政策规定，甲、乙双方经友好协商，就设备采购事宜达成一致意见，签订本合同，以资双方共同遵守。  
第一条 采购设备名称及明细（可附明细表）
第二条 交货时间、地点
2.1交货时间：                                                    
2.2交货地点：由乙方送货至甲方指定地点。                                      
第三条 包装和运输
3.1除甲方有特殊要求以外，乙方可自行选择包装及运输方式，并承担相应的费用且对其运输货物的完好性负责；同时应采取防潮、防雨、防冻、防锈、防野蛮装卸等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地运达合同指定地点；运输费用由乙方承担。
3.2乙方应在包装箱及每一附件上注明产品名称、型号、件数等，包装箱内应附有产品合格证、产品说明书和使用说明书，国家规定进行检验的产品必须有检验证书。
第四条  风险和所有权转移
设备风险及所有权自交付之日起转移至甲方，即在本合同约定的时间、地点交付给甲方之前的风险由乙方承担，向甲方交付完成后的风险由甲方承担，但在交货时发现设备不符合本合同约定的，被拒绝接收的除外。乙方迟延交付时应承担迟延期间设备的风险责任。
第五条 技术要求、服务、质量担保
5.1乙方所供设备的技术规格、技术参数及性能应与甲方提出的《技术规范》要求一致；若技术性能无特殊说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
5.2乙方应指派技术人员到甲方现场进行免费的技术培训，直到达到甲方的培训人员熟练掌握为止。
5.3质保期：自设备安装完毕验收合格之日起     个月为质保期。在质量保证期内，由于产品质量原因造成的零部件损坏，乙方应自收到甲方的通知之日起    日内无偿进行更换或维修，质保期重新计算。质保期内乙方应免费提供附件： （具体包括哪些附件应注明） 。质保期外，乙方需提供有偿的终身维修服务。 
如果乙方在收到通知后    日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担。维修期间，乙方应按
元/日向甲方进行赔偿。
5.4乙方保证所提供的产品为全新、未使用过的原装合格正品，表面和内部均无瑕疵，并符合国家有关安全生产、环境保护、职业健康、消防方面的法律、法规及行业标准；保证产品不会因设计、材料、工艺的原因而有任何的故障和缺陷；如有质量问题，甲方有权要求乙方退或换所购产品。
5.5乙方保证，甲方在使用本合同采购的产品时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。当任何第三方提出侵权索赔时，乙方应向第三方提出处理答复，并承担由此引起的一切法律上的和经济上的责任。
第六条 验收标准及验收 
6.1产品运达甲方指定地点后，按国家、行业标准及甲方提出的技术要求，由甲方组织相关部门联合现场验收，现场验收乙方需参加。如乙方因故不能参加现场验收，甲方在经过乙方验收许可后进行单方验收，乙方应认可甲方验收结果。
6.2产品验收内容包括对设备名称、品牌、规格型号、数量、外观及随机资料、检验报告、配件、工器具等进行验收。上述验收内容不符合合同规定的，甲方有权拒收。该验收仅为甲方的初步检验，并不表明对质量的最终认可，不能免除乙方在合同项下的任何责任与义务。
6.3乙方应将所提供产品的装箱清单、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方，乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,乙方应负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。
第七条 合同价款与支付
7.1本合同价款为含税到货总价，合同价款总金额为人民币               元。与货物交付相关的安装、调试、技术协助、培训等技术服务以及包装、运输等附随服务的各项费用均已包括在合同价格内。 以上合同价格为固定价并已含税，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，承诺不以任何理由要求对合同价格进行调整。
7.2支付方式：合同签订后甲方预付 30 %预付款给乙方，货到现场验收合格后再付  30 % 的货款，乙方安装完毕验收合格后付合同总额  30%的货款。10% 留作质保金，质保期满后双方无异议时在    个工作日内（无息）付清。当货款付到 90% 时乙方给甲方开具全额增值税发票。
第八条  合同解除
1、双方协商一致可以解除。
2、若乙方延迟交货超过（    ）天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。 
3、若甲方的生产经营发生重大变化，甲方可以提前    日书面通知乙方单方解除合同，双方互不承担违约责任。
第八条 违约责任
8.1 本合同签订后，如乙方未能如期交货，则每延误一天向甲方支付合同总额 万分之五 的违约金。乙方支付违约金并不排除继续发货的责任。如果延期交货超过    日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。违约金甲方有权在合同价款中直接扣除。
8.2  乙方提供的设备不符合约定的技术标准的，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的30%，甲方有权拒收和/或要求更换和/或解除合同，并要求赔偿由此给买方造成的一切损失（包括但不限于货款、运输、装车、另行采购增加的费用、诉讼费用等）。违约金甲方有权在合同价款中直接扣除。
8.3 甲方如无正当理由未按本合同约定向乙方付款，则每延误一天向乙方支付合同总额万分之五的违约金，违约金总额最高不超过合同应付款的百分之五。
第九条 争议解决
因本合同发生的任何争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条 不可抗力
10.1任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同时，不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
10.2遇有不可抗力的一方，应在（三日）内将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后（十）日内，向对方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第十一条 其他
11.1双方任何一方的住所（或营业场所）、税号、开户行及账号发生变更时，变更的一方应及时书面通知对方，如因未及时书面通知对方而造成的损失由未通知方全部负责。
11.2本合同未尽事宜，双方协商一致后可签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
11.3本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
11.4本合同壹式    份，甲乙双方各执    份，每份均具有同等法律效力。
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	日期            
	                                   年    月    日




[bookmark: _Toc1797][bookmark: _Toc18965][bookmark: _Toc12305]第五章  技术要求
1、 [bookmark: _Toc13141][bookmark: _Toc7311]项目概述
（1） 概况与总则
1. 项目背景
为降本提效，采用实心焊丝替代药芯焊丝进行焊接。为保障实心焊丝焊接质量，需采用氩气+二氧化碳混合气体进行焊接保护，特建设本混合气站。
2. 建设目标
(1) 产出气体：80%氩气 + 20%二氧化碳混合气体。
(2) 供应能力：额定流量 ≥500 Nm3/h，最大流量 ≥ 500 Nm3/h。
(3) 系统可靠性：全年稳定运行时长不低于8000小时，单次故障导致的供气中断时长不超过1小时。
(4) 自动化水平：本地实现自动/手动配比，实现远程监控（氩气储罐液位、压力，混合配比柜配比数据、流量等）与数据追溯。
3. 质量与责任
(1) 质量追溯：投标人应建立覆盖原材料、生产、检验、安装调试全环节的质量追溯体系。质保期内出现质量问题，招标人有权通过该体系追溯责任。
(2) 知识产权：投标人须保证其产品与技术不侵犯任何第三方知识产权。如因此产生纠纷，由投标人承担全部法律责任及招标人相关损失。
(3) 标准遵循：本方案未尽事宜，均应按国家、行业最新标准执行。方案中引用的标准若存在冲突，以高标准为准。
（2） 项目范围
1. 供货范围
见本章“二、技术规范及要求”，包括但不限于所列的全部设备、备品备件及软件。
2. 工作范围
(1) 投标人责任：负责所有供货设备（含附属设备）的运输、卸货、安装、连接、系统调试、性能测试、气体配比验证、操作培训、售后服务以及项目（储罐、压力管道）施工前向当地市监局安装告知，施工完成后配合办理使用登记。
(2) 投标人责任边际：投标人负责完成配比柜出口法兰与车间入口法兰的连接。
(3) 招标人责任：提供稳定的电源及气源。
（3） 项目实施地点
甘肃省兰州市皋兰县昆仑山大道兰州新区兰石集团高端装备产业园（室外安装）。
[image: ]
混合气站建设位置示意图
（4） 设备运行环境与适应性设计
	类型
	数值

	海拔
	1920m

	年平均气温
	7.5-9.1℃

	极端最高气温
	38.0℃

	极端最低气温
	-35.2℃

	年平均气压
	87 KPa

	年平均干燥度
	6.40%

	年平均湿润系数
	0.16

	年平均相对湿度
	54%

	年平均降雨量
	340 mm

	本区最大冻结深度
	1.71米

	标准冻结深度
	1.50米

	最大积雪深度
	140mm

	基本雪压
	1.6g/cm2

	风压（10米处）
	0.6KN/m2

	最大风速
	24m/s

	年平均风速
	2.8m/s

	年大风天数
	15.9天

	年主导风向
	N（北），风频11.9%

	年最大沙尘暴天数
	13天


沙尘防护：仪表、阀门、电气控制柜等关键部位需配备IP54及以上防护等级外壳，或加装不锈钢防尘罩。
防雷接地：整套气站系统须做防雷接地，与原供气站防雷搭接。
2、 [bookmark: _Toc14218][bookmark: _Toc10939]技术规范及要求
（1） [bookmark: OLE_LINK33]主要供货清单
	序号
	供货项目
	数量
	规格
	备注

	1
	[bookmark: _Hlk201781428]液氩储罐
	1台
	有效容积：30m3 设计压力：1.6MPa
介质：液氩 立式粉末绝热
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK32]液氩空温式气化器
	2台
	有效气化量：1000m3/h
出口配置低温报警，低温切断功能
	

	3
	氩气调压阀组
	1套
	流量：≥1000Nm3/h，自力式
	

	4
	混合气体配比柜
	1台
	输出流量：≥500Nm3/h
氩气: 二氧化碳=80%:20%（配比可调，自动/手动），配置在线分析
	

	5
	混合气体缓存罐
	1台
	有效容积：3m3，设计压力：1.6MPa
介质：氩气-二氧化碳，配分析接口
使用寿命不少于20年
	

	6
	防雨柜体
	1台
	混合气体配比柜用不锈钢柜体，设置通风口
	

	7
	数据采集接口
	1项
	设备需预留支持常见工业通讯协议（如：ModbusTCP/RTU、西门子S7、OPC UA）的数据接口，并提供采集数据的变量点位信息表（变量名称、数据类型、变量地址等）。
	

	8
	配件
	1套
	管道（不锈钢）、阀门（不锈钢）、支架、管卡等
	

	12
	运输安装调试
	1项
	设备运输安装、管道改造、罐体清洗、检漏、混合调试等。
	


（2） 关键设备技术参数及要求
1. 低温液氩储罐
30m3低温液氩储罐
	项目
	内容器
	外壳（夹层）

	压力容器类别
	Ⅱ

	产品名称
	30m3低温液氩储罐

	外形规格（外径×高/mm）
	（2504×11574）

	设备型式
	立式固定贮槽

	绝热方式
	真空粉末绝热

	介质
	液氩
	真空（充填绝热体）

	工作压力PW（MPa）
	1.2
	－0.1

	设计压力Pd（MPa）
	1.6
	－0.1

	工作温度TW（℃）
	－186
	常温

	设计温度Td（℃）
	－196
	－20

	有效容积（m³）
	30

	额定充装率
	0.95

	主要受压元件材质
	S30408
	Q345R

	静态日蒸发率%／d（液氩）
	0.290

	设计使用年限（年）
	20


[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK10]注：本低温液氩储罐布置应与原供气站储罐、布局整体保持一致，包括但不限于储罐间距、储罐外表面喷涂颜色（白色）、储罐基座等。同时，设计图需经招标方确认。
2. 液氩空温式气化器
1000Nm3/h液氩空温式气化器
	序号
	项目
	参数
	备注

	1
	设备名称
	空浴式气化器
	

	2
	结构形式
	立式
	

	3
	额定流量
	[bookmark: OLE_LINK1]≥1000Nm3/h
	

	4
	加热形式
	空气换热
	

	5
	工作温度TW（℃）
	-196-80
	

	6
	出口温度Td（℃）
	常温
	

	[bookmark: OLE_LINK23]7
	进出口径
	DN40/DN80
	

	8
	主体材质
	LF21防锈铝合金
	底座、支架材料选项用角型LF21防锈铝合金

	9
	连续工作时限
	8000h
	

	10
	压力损失
	≤0.05MPa
	


3. [bookmark: OLE_LINK36]氩气调压阀组
氩气调压阀组
	序号
	项目
	参数
	备注

	1
	结构形式
	卧式
	

	2
	额定流量
	≥1000Nm3/h
	

	3
	进口压力
	≤1.59MPa
	

	4
	出口压力范围
	0.5-1.0MPa
	

	5
	气体介质
	氩气
	

	6
	调节形式
	自力式
	双路

	7
	出口管径
	DN80
	

	8
	材质
	S30408 不锈钢
	


4. [bookmark: OLE_LINK37]混合气体配比柜
	序号
	项目
	参数
	备注

	1
	输入介质
	氩气、二氧化碳气
	

	2
	输入压力
	0.6-1.0MPa
	

	3
	最大耐压
	≥1.6MPa
	

	4
	控制压力
	≥0.2-0.6MPa
	

	5
	输出流量
	≥500Nm³/h
	可调

	6
	出口管径
	DN80
	

	7
	配比精度
	二氧化碳±1%
	

	8
	比例显示方式
	在线分析仪
	

	9
	报警方式
	声光报警
	

	10
	电源
	220V 50Hz
	

	11
	配比方式
	二氧化碳的比例0 -30 %
	可调


5. 管道改造
1) 投标人对混合气站改造需提供详细的改造方案，并负责原有设备管道与新增设备管道连接改造。
2) 由于扩展需要，对二氧化碳管路需设置旁通管路，连接至配比柜出口，增加两套阀门并用盲板封堵；配比柜出口设置二路管道，其中一路为预留管道，并配置阀门并用盲板封堵。
6. [bookmark: OLE_LINK3]标准和规范
合同中所有设备、备品备件，投标人从第三方获得的所有附件和设备及安装单位遵循的安装要求，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的特种设备相关法律法规和国家标准。
[bookmark: OLE_LINK7]GB／T 150（所有部分）     《压力容器》
[bookmark: OLE_LINK4]GB／T 18442（所有部分）   《固定式真空绝热深冷压力容器》
GB／T 20801（所有部分）   《压力管道规范 工业管道》
[bookmark: OLE_LINK5]GB 50030                  《氧气站设计规范》
GB 50057                  《建筑物防雷设计规范》
[bookmark: OLE_LINK8]GB 50058                  《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB 55037                  《建筑防火通用规范》
JB／T 6898                《低温液体贮运设备 使用安全规则》
TSG21                     《固定式压力容器安全技术监察规程》
TSG R7001                 《压力容器定期检验规则》
7. 安装、调试与培训
(1) 安装过程：投标人需制定详细的安装与调试方案，报招标人确认。关键工序（如储罐就位、管道焊接、现有设备及管道改造等）应设置质量控制点并经双方签字确认。
(2) 技术培训：培训内容涵盖设备原理、操作规程、日常维护、故障诊断与排除、及应急处理预案。
8. 项目执行与验收要求
(1) 出厂检验
投标人须按国家标准及本方案要求进行，并提供全套质量证明文件。
(2) 性能测试
1) 强度与气密性试验：系统承压部分无泄漏、无压降。
2) 系统吹扫：使用洁净、干燥气体吹扫至出口无杂质。
3) 72小时连续运行测试：设备满负荷（500 Nm3/h）运行72小时，监测并记录所有参数。
4) 流量测试：输出流量稳定 ≥ 500 Nm3/h。
5) 配比精度测试：在70%、80%、100%额定流量下，二氧化碳浓度偏差均 ≤ ±1.0%。
6) 稳定性测试：连续8小时内，无因设备本身原因导致的停机或比例超差。
7) 安全测试：模拟超压、超温等异常工况，验证安全阀、紧急切断阀等保护装置准确、及时动作。
(3) [bookmark: _Toc466252998][bookmark: _Toc199481169][bookmark: _Toc466253667][bookmark: _Toc466260118][bookmark: _Toc199481185]试运行和验收
1) 设备安装完成后，双方按技术协议要求进行检查验收。
2) 性能测试合格后方可试运行，试运行完成后双方进行检验并签署《试运行报告》，试运行时长不小于1个月，最终以投标人承诺的时间为准。
3) 终验收。该混合气站试运行完成后稳定运行，正常投入生产后根据使用状况甲乙双方协商终验收。终验收后，项目进入质保期。
4) 交付资料要求。要有完备的技术资料（中文），最终齐备的程序软件备份。
9. 备品备件
需提供备品备件清单，并在设备使用寿命期内，保证备件的供应价格不高于投标报价。
10. 售后服务要求
1) 质保期自终验收之日起计算，本项目新增设备及改造管道质保期12个月。
2) 质保期间出现因投标人产品质量问题产生的故障，投标人在接收到招标人通知后应2小时内响应，进行远程维修指导。对于用户无法自行排除的故障，投标人应安排专业技术人员于24小时内前往招标人现场排除故障。
3) 质保期内出现任何非人为原因的质量问题，或者因设备本身缺陷引起的各种故障，均由投标人负责维修（含产生的相关费用）。
4) 质保期结束后，投标人终生提供技术支持，如招标人需采购相关备件，投标人提供的配件价格不得高于同期市场价格平均水平。
5) 对因设计、制造不良造成的设备零部件损坏或报废，投标人应根据招标人要求，接到通知后2日内赶到现场修复，并承担相关费用。更换后零部件质保期延长12个月。
6) 投标人对其设备配套的系统提供终生免费技术支持。
11. [bookmark: OLE_LINK29]其他要求
1) 提供储罐安装施工前向当地市监局安装告知、施工安装完成后办理使用登记的全部资料。
2) [bookmark: OLE_LINK2]因本次采购设备，要求储罐出厂前需经第三方监检，包括焊缝检测、真空度测试等。设备布置考虑符合原有工艺、安全、操作及检修的要求，满足设计规范，及附属管道的设计、安装，储罐本体防雷接地应符合GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》，接地点不少于2处。
3) 投标人采用有效措施或技术，保证工艺管道能适合于该装置。对配管系统的安全性（火灾、爆炸等）以及使用寿命明确阐述。
4) 各设备之间的管道以及各设备与公用工程管线相连的管道提供配对法兰、垫片及其紧固件。液氩管道采用不锈钢，严禁采用折皱弯头。氩气管道设有导除静电的接地装置，不得敷设在非燃烧体的支架上。
5) 本次采购的储罐，储罐本体需具有自增压功能，压力达到设定值后保持罐体压力平稳，其送液阀、增压阀、放空阀需具备自动控制功能。
6) 安全阀、压力/液位传感器、紧急切断阀、阀门连通管、仪表等均应安装在便于操作和维修处，压力/液位传感器需配备远传功能，气体汽化器出口需配套安装温度报警或联锁装置，必须有可靠的加固和防震措施。
7) [bookmark: _Toc385317339]所有配套安装的电力装置必须符合GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》中规定的防爆要求。
（3） 项目实施周期
本项目实施总周期4个月，其中硬件设备交货3个月，安装、调试、试运行1个月。





[bookmark: _Toc25862][bookmark: _Toc2145][bookmark: _Toc11257]第六章  投标文件格式


投

标

文

件


项目编号：LSPS-202-260811-005
项目名称：兰州兰石集团有限公司混合气站采购项目
投 标 人：
日    期：     年   月   日



[bookmark: _Toc9790][bookmark: _Toc24716]投标函

投标函
[bookmark: _Hlk88220123][bookmark: _Hlk88427017] 兰州兰石集团有限公司（动力公司） ：
 
[bookmark: _Hlk88427036]1.根据你方 兰州兰石集团有限公司混合气站采购项目 谈判文件，遵循《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述谈判文件及其有关文件后，我方愿以投标报价人民币（大写）      元优质承担上述项目服务工作。
2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期履行合同。
3.我们已详细审查全部谈判文件，包括补充通知(如果有的话)。谈判文件及补充通知等相关招标要求无排他性、倾向性条款，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.我公司承诺在本项目开标后，我们不会再对谈判文件及补充通知向招标人进行恶意质疑或投诉。
5.我们愿意提供招标人在谈判文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。
6.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。
8.我们同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标人有权取消其中标资格。
9.我们愿意按谈判文件的规定交纳投标保证金。
10.与本投标有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                
联系电话：                                 传    真：                    
     投标方：（单位盖章）
[bookmark: _Hlk88427212]     法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）             
[bookmark: _Toc12652][bookmark: _Toc9195]     年     月     日


[bookmark: _Toc29162][bookmark: _Toc18087]关于资格的声明函

[bookmark: _Toc21190][bookmark: _Toc17743]关于资格的声明函

                                  ：（招标人名称）
[bookmark: _Hlk88427266]本公司愿就项目编号为              的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。




[bookmark: _Hlk88427317][bookmark: _Hlk88223562]                          法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 
                   投标人：（公章）
                             日    期：      年     月      日









[bookmark: _Toc13057][bookmark: _Toc14648]法定代表人身份证明书




[bookmark: _Hlk88476550]法定代表人身份证明书




[bookmark: _Hlk88223729]单位名称：                                              
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：           年          月          日
经营期限：                                     
姓     名：      性别：     年龄：     职务：  
系        （投标人单位名称）        的法定代表人。
特此证明。

[bookmark: _Hlk88427539][bookmark: _Hlk88223777]附：法定代表人身份证复印件。


[bookmark: _Hlk88427669]注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。



                              投标人：                 （盖公章）
                             
 日  期：         年     月     日












[bookmark: _Toc15108][bookmark: _Toc7446]法定代表人授权委托书


法定代表人授权委托书

[bookmark: _Hlk88427730][bookmark: _Hlk88224229]本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加项目编号为            的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
[bookmark: _Hlk88224239]代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
[bookmark: _Hlk88224255]委托代理人无转委托权。特此委托。

[bookmark: _Hlk88427850][bookmark: _Hlk88224269]附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

[bookmark: _Hlk88224309]注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。    
投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

[bookmark: _Hlk88224353][bookmark: _Hlk88427984]委托代理人：（签字）



                                       日期：     年     月     日






[bookmark: _Hlk88428200]资格证明文件
1.营业执照
投标人有效期内营业执照副本(复印件加盖公章）；
2..供应商商业信誉良好，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单。（网页截图加盖公章）。
3.投标人须提供2024年或2025年度经会计师事务所或审计机构出具的审计报告（复印件加盖公章）或提供银行出具的资信证明（新成立的公司提供）。
4.特种设备生产许可证、资质证明。




开标一览表
[bookmark: _Hlk88224411][bookmark: _Hlk88428237]开标一览表

[bookmark: _Hlk88224429]项目名称：                          
项目编号：                          
	序号
	名称
	数量  （套）
	投标报价（元）
	备注

	
	
	
	单价
	税率
	总价
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	总计
	大写：

	
	小写：

	含增值税费、运费（含运输保险费）、上门安装、调试、培训等一切费用



报价币种：人民币（备注：投标人自行报价，充分考虑成本支出，如中标，所产生的缺项责任由投标人自行承担）。

投标人（盖章）：                              
法定代表人或委托代理人（签字）：             
日期:      年    月     日


                                                                    
      
 
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: _Hlk88428459]分项报价表

[bookmark: OLE_LINK11]分项报价表
	序号
	设备/服务名称
	[bookmark: OLE_LINK19]规格及型号
	
制造厂家
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	总计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）          元






投标人代表签字：       
投标人名称（盖章）：       
                                          日期：    
[bookmark: OLE_LINK13]






















投标保证金缴纳回执单
技术规格偏离表
	[bookmark: OLE_LINK12]序号
	谈判文件条款号
	谈判文件的技术条款
	
投标文件的技术条款
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：                                 投标人签字： 
   

























商务偏离表

	序号
	谈判文件条款号
	谈判文件的商务条款
	
投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：                                 投标人签字： 











谈判文件、评分标准所要求提供的其他资料
1.管理体系认证证书



相关业绩证明材料

业绩统计表
	序号
	采购人名称
	合同名称
	合同内容
	合同金额
	签订时间
	合作单位联系人及联系电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	




备注：
1.业绩证明材料依次附于此表后。证明材料根据“第三章评审办法”及“第四章技术规范书”要求进行提供。
2.业绩证明材料:提供合同关键页扫描件【合同首页、金额页(框架合同无具体金额予以认可)、体现合同主要内容页、签字盖章页】,框架合同应提供对应业绩订单或结算单(结算单,订单应加盖合同甲方的公章或使用部门章)。




人员配备情况说明


项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事与本项目相关工作的年限
	




备注：项目经理证明材料附于此表后。



项目技术服务方案
请根据本文件《三、项目技术要求和有关说明》，编写项目技术服务方案进行说明，方案中要有安全文明施工内容，格式自拟。



项目售后服务方案
请根据本文件《四、项目技术要求和有关说明》，对项目售后服务方案进行说明，格式自拟。


其它
投标人认为有必要提供的声明和文件，如有请自行添加，格式自拟
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