2026年甘肃分行中心机房精密空调设备更新及节能
改造项目采购需求主要内容
一、供应商要求
1.供应商须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，且成立时间1年以上，拥有合法有效的工商营业执照，经营范围包含本次采购需求。（提供营业执照扫描件）
2.供应商需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2023-2025年度）经第三方审计的财务审计报告或加盖印章的财务报表。（成立不足三年的提供成立至今）
3.供应商需拥有固定经营场所，需提供办公场所照片及依法取得营业办公场所的房产证明文件，如为租赁房屋需提供房产证明和在有效期内的房屋租赁合同及场所照片。
4.供应商需提供最近一年相关商品或服务（空调设备及改造）的供应案例至少一份，案例合同须至少包含首页、服务内容、合同金额、签署页等关键内容。（如签署的是框架协议，须提供框架协议复印件、费用结算发票复印件等佐证材料，否则视为未提供）。
5.供应商当前未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体（https://www.creditchina.gov.cn）；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn）；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单（http://www.gsxt.gov.cn/）。（投标人须提供投标截止日前十天内的查询截图）。
6.供应商不存在被监管机构禁止或审慎发展的情形，未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。（须提供承诺函）
7.供应商法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人、相互之间存在关联关系的投标人，不得同时参加本项目。（须提供承诺函）
8.供应商在本项目采购过程中出现下列情形，招标人有权取消其参与采购或中标资格，情形包括但不限于：法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；重大并购或重组，影响正常生产经营；其他重大风险事项，影响正常采购合作。（须提供承诺函）
9.供应商具有独立服务能力，独立提供物业服务，谢绝联合体投标，不得转包第三方。（须提供承诺函）
10.经龙集采系统查询，供应商未被列为建设银行暂停合作、禁用、退出名单且不处于解除暂停合作、禁用、退出处理的名单中；不存在影响项目执行的负面信息、处罚以及其他风险事项，不存在影响招标活动公平公正的事项。（招标人查询）。
11.供应商须为此次招标所要求的精密空调设备原厂商或供应商具备针对该项目的厂家唯一授权。
12.供应商须对报名和投标资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并按照建设银行相关规定进行处理。
二、产品品类，即本次采购产品的各种类型及所属的商品品类
计算机机房设备-精密空调

三、产品规格，包括产品的品牌（如有），配置，配件，功能、性能，容量，冗余，制式（服务器如：刀片、塔式等），系统软件等
（一）采购设备清单：

	序号
	设备名称
	规格要求
	单位
	数量
	备注

	1
	精密空调


	制冷量≥100kW，风冷、下送风、变频双系统、恒温恒湿型。
	台
	3
	该项目为交钥匙工程，须保证至少三年的免费原厂质保

	
	
	制冷量≥40KW，风冷、下送风、变频氟泵双系统、恒温恒湿型。
	台
	2
	

	
	
	制冷量≥12.5KW，风冷、上前送风、变频单系统、恒温恒湿型。
	台
	1
	

	2
	空调AI智能群控平台
	含群控系统平台、软件、服务器、控制柜、温湿度传感器、工作站、交换机、线缆管材及编程调试等全套软硬件。
	套
	1
	

	3
	水处理系统
	含全新水处理设备、二三楼机房进排水管道更新改造等。
	套
	1
	

	4
	配套辅材
	包含室内外机底座、管线、线缆桥架、施工辅材、旧机拆除搬运、通风地板更新调整、机柜盲板安装、辅助机房机柜挡风板安装、64节蓄电池动环检测、七个机房区域密封漏风封堵、机房门密封条更新、室外机区域旧机拆除及地面护板修复更新、空调室外区域老旧空调外机管道保温层处理更新、三楼主机房排水围堰拆除更新、机房所有区域下水口地漏改造等配套工程材料。


（2） 清单

	序号
	设备名称
	相关描述
	数量
	单位
	备注

	1
	≥12.5KW精密空调空调
	制冷量≥12.5kW，风冷型 上前送风，恒温恒湿型 ，需包含低温组件及配套外机，需包含SNMP卡组件
	1
	套
	包安装及原设备拆除，至少含三年质保

	2
	≥40KW下送风空调 风机下沉 氟
泵型（单系统）
	房间级氟泵精密空调，制冷量≥40kW，下送风、风机需下沉运行、EC风机、含加湿功能、集中式氟泵室外机 、R410A冷媒、变频无极调速控制、需包含漏水传感器套件（至少标配1米检测带）、延长低温组件、SNMP卡组件、包含远程温度传感器
	2
	套
	包安装及原设备拆除、至少含三年质保

	3
	≥100KW下送风空调 风机下沉 氟 泵型
	房间级氟泵精密空调 、制冷量≥100kW、双系统氟泵型、下送风、风机需下沉运行、 EC
风机 、含加湿 、内置RS485卡、单台配套2台集中式氟泵室外机 、R410A冷媒、变频无极调速控制、需包含漏水传感器套件（至少标配1米检测带）、延长低温组件、SNMP卡组件、包含远程温度传感器
	3
	套
	包安装及原设备拆除、至少含三年质保

	4
	机房AI节能控制平台
	服务器（系统平台）暖通自控系统基础功能包，包括系统平台标配功能模块：1、基础公共服务功能、2、数据管理功能、3、报表工具、4、工程组态功能、5、页面展示功能、6、冗余热备功能
	1
	套
	精密空调AI智能群控系统，对机房内全部16台空调进行统一管理，实现AI温控、 轮巡均衡、故障切换、空调分区管理、模式自切换。
对接要求：群控系统需与我行现有的动环监控系统实现数据对接。

	
	
	信创国产化功能模块1套
	
	
	

	
	
	暖通自控功能模块1套
	
	
	

	
	
	空调控制柜10套
	
	
	

	
	
	交换机：端口类型：电口&光口；端口数量：24口；上行端口速率：百兆；散热方式：风扇散热。
	
	
	

	
	
	工作站：I7-10700/8G/1T/2G独显/WIN10/键鼠/23英寸显示器
	
	
	

	
	
	通讯信号板7套
	
	
	

	
	
	智能温湿度传感器64套
	
	
	

	
	
	64节蓄电池检测模块
	
	
	需接入我行现有动环系统

	5
	配套设施及辅材
	1U机柜盲板
	若干
	块
	需提供三年质保

	
	
	通风地板更换、机房门封条更换等
	
	㎡
	

	
	
	精密空调水质软化设备，包含1套软化水设备（一用一备）及7个机房空调软化水管道的更新
	
	套
	

	
	
	R410A
	
	罐
	

	
	
	铜管、保温、线缆、桥架等
	
	批
	

	
	
	30KW维谛空调移机
	
	套
	

	
	
	室内外机底座
	
	批
	

	
	
	旧机拆除搬运
	
	批
	

	
	
	室外机区域旧机拆除及地面护板修复更新
	
	批
	

	
	
	空调室外区域老旧空调外机管道保温层处理更新
	
	批
	

	
	
	三楼主机房排水围堰拆除更新
	
	批
	

	
	
	机房所有区域下水口地漏改造
	
	批
	


（三）品牌要求

根据《中国建设银行信息技术产品分类目录（2025-2026年版）》，精密空调设备投标品牌须满足以下任一范围：英维克、科士达、华为。

（四）技术参数要求

1.100KW下送风精密空调：制冷量不低于100KW，送风方式为下送风，风量不低于25000m³/h，加湿量不低于10kg/h，加热量不低于9KW，采用变频节能空调，配备直流变频压缩机，制冷循环系统为双系统，能效比（COP）不低于3.0。

2.40KW下沉送风精密空调：制冷量不低于40KW，送风方式为下沉送风，风量不低于12500m³/h，加湿量不低于5kg/h，加热量不低于9KW，采用变频节能空调，配备直流变频压缩机，制冷循环系统为双系统，能效比（COP）不低于3.0。

3.12.5KW上前送风精密空调：制冷量不低于12.5KW，送风方式为上前送风，风量不低于2800m³/h，加湿量不低于2.5kg/h，加热量不低于3KW，采用变频节能空调，配备直流变频压缩机，制冷循环系统为单系统，能效比（COP）不低于3.0。

4.空调AI智能群控平台技术规格

空调AI智能群控平台是本次采购的核心智能管控系统，采用“集中监测+分散控制”的三层网络架构（现场设备层—控制层—信息管理层），实现对中心机房二层、三层共计16台精密空调及配套加湿器的统一监控、智能调度与能效优化。群控平台须满足如下全套软硬件配置与技术性能要求：

（1）系统架构与硬件配置

系统采用分布式控制架构，按楼层及区域划分设置控制柜。二层设置3套控制柜，三层设置2套控制柜，共计5套控制柜，各控制柜相对独立运行，单个控制柜故障不影响其他区域设备正常运行。控制柜须100%全正面维护，支持靠装和并装。

（2）服务器与工作站配置

群控平台须配置数据服务器（信创版），CPU为海光5380（2.5GHz，16核）或同档次及以上国产CPU，内存不低于32GB，硬盘配置不低于480GB SSD×2加2TB×3 SATA HDD，配置RAID 2G卡（带超级电容，支持RAID 1、5），板载双口千兆电口网卡，冗余电源（2×800W），含导轨。服务器操作系统须为银河麒麟V10（海光CPU版）或同档次国产服务器操作系统。应用服务器中间件须为东方通TongWeb V7.0（轻量版）或同档次国产中间件。

（3）软件系统与功能要求

群控平台软件须为国产自主研发品牌，具备计算机软件著作权登记证书。平台须包含暖通自控系统基础功能包，具体功能模块包括：基础公共服务功能、数据管理功能、报表工具、工程组态功能、页面展示功能、冗余热备功能等。平台须实现对二层（分3区）、三层（分2区）共计5个区域的分区管理，每区域冷热通道近端与远端分别设置温湿度传感器，实现对区域温度和湿度的精准监测。

（4）传感器配置

系统须配置不少于38个智能温湿度传感器，传感器技术指标须满足：输入电压范围DC9V~27V（典型DC12V、24V），功耗不高于5.5mA@12VDC，测量范围温度-40℃~70℃、湿度0~100%RH，测量精度温度±0.3℃（@0-45℃）、湿度±3%RH（@20-80%RH），配备LCD显示，支持RS485输出，输出范围温度-40℃~125℃、湿度0~100%RH、露点温度-40℃~70℃。传感器须采用悬挂式安装，安装位置须能代表该区域温湿度环境。

（5）群控核心控制功能

台数控制：系统采集机柜进风区域与回风区域温湿度传感器数据，计算综合平均温度，以此动态调节精密空调运行台数。综合温度持续偏高时，自动逐台增加空调运行台数；综合温度持续偏低时，在保证最小运行台数前提下逐台减机；须设置延时判断与温度回差，避免频繁启停。

温度设定控制：以机房统一温度为控制目标，根据机柜进风、回风区域温度进行调节。统一设定机房目标温度，所有空调同步执行；依据进风与回风综合温度自动调节制冷输出，维持机房温度稳定；采用合理温度回差控制，避免压缩机频繁启停。

故障切换控制：单台精密空调发生故障时自动执行冗余切换。检测到机组故障、通信中断等异常时，自动屏蔽故障机组；立即启动备用空调补充制冷，确保机房温度不超标；故障机组上报告警并锁定，修复完成后重新纳入控制。

运行时间均衡控制：系统实时统计每台空调累计有效运行时间；需加机时，优先启动运行时间最短的机组；需减机时，优先关闭运行时间最长的机组；避免部分机组长期高负荷运行，延长整体使用寿命。

加湿器自动控制：根据机柜进风、回风区域综合湿度，自动控制加湿器启停。当综合湿度持续低于设定下限，自动开启加湿器进行加湿；当综合湿度达到设定上限，自动停止加湿；多台机组时，优先选择运行时间较短的空调执行加湿，均衡负荷。

加湿量自动设定：以机房目标湿度为基准，调节加湿输出强度。系统根据实时湿度与设定值的偏差，自动调节加湿量；湿度偏差大时加大加湿量，接近设定值时减小加湿量，避免过加湿；采用合理湿度回差控制，避免加湿器频繁启停。

（6）性能指标与接口要求

群控平台须支持不少于16台精密空调的集中监控与管理。温度控制精度不超过±0.5℃，湿度控制精度不超过±3%RH。故障自动切换时间不超过30秒；数据采集周期不超过1分钟。历史数据存储不低于1年，支持数据导出与分析。访问方式支持B/S架构远程访问及移动端实时查看。通讯协议须标配Modbus RTU、Modbus TCP、EtherNet/IP等，支持标准RS485接口，同时具备北向SNMP/API接口，支持与我行既有动环监控系统无缝数据对接。加湿器须通过串口采集器采集设备数据，并根据湿度传感器采集的实时环境湿度实现对加湿器的运行调节。

（7）中央监控与可视化界面

信息管理层须设计图形化操作界面，独立展示群控系统的启用/禁用、轮巡模式，以及设备运行状态、环境温湿度及报警信息。界面须支持用户对运行参数、阈值、时间等进行可视化设定和修改，可分别对各设备进行独立操作。系统须构建多重报警机制，包括物理报警传感器、辅助判断报警、自控系统自身报警等，报警信息按优先级排序，温湿度超限、风机故障等紧急报警置顶显示。所有运行数据、报警信息、操作记录均自动存储，支持历史查询、报表导出，自动生成设备运行报表和故障日志。

（8）系统设计规范遵循

群控平台设计须严格遵循以下国家标准规范：《数据中心设计规范》（GB50174-2017）、《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2017）、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2016）、《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）、《建筑设备监控系统工程技术规范》（JGJT334-2014）、《数据中心综合监控系统工程技术标准》（GBT51409-2020）、《数据机房电信基础设施标准》（TIA-942）、《外壳防护等级及代码》（GB4208-2008）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）等。

5.水处理系统技术规格

水处理系统处理能力不低于2m³/h，满足机房全部空调加湿系统供水需求。出水水质标准要求出水硬度不超过0.03mmol/L，电导率不超过10μS/cm，pH值在6.5至8.0之间，满足精密空调加湿系统进水水质要求。工作方式为全自动运行，具备在线水质监测及超标报警功能。进排水管道更新方面，需对二、三楼机房加湿系统进水管及冷凝排水管道进行全部更换，采用耐腐蚀、抗老化管材，重新铺设并优化管路走向，杜绝跑冒滴漏隐患。

6.配套工程各项技术规格

（1）机房区域密封漏风封堵：对中心机房七个区域的地面线缆孔洞、墙面穿管孔洞、桥架空隙、防静电地板缝隙等进行全面封堵，采用防火泥（耐火极限不低于2小时）、发泡阻燃剂、密封胶等材料，封堵后需平整密实，减少冷量流失，封堵后可减少30%以上冷量流失，满足《数据中心设计规范》（GB50174-2017）气密性要求。

（2）机房门密封条更新：更换机房所有进入门（含设备门、消防门等）的密封条，采用三元乙丙（EPDM）耐老化密封材料，确保门扇关闭后气密性良好，杜绝冷热气流通过门缝短路。

（3）辅助机房机柜挡风板安装：对辅助机房内未安装设备的机柜空间安装挡风板（挡风盲板）。挡风板须采用阻燃材料制作，安装于机柜空置U位及机柜底部，能有效防止冷热风短路，避免机房气流紊乱。挡风板安装后应确保机柜内气流组织合理，消除热空气在未使用垂直空间中的回流，提升整体制冷效率。

（4）风道封堵：对机房内所有空调风道穿越墙体、楼板处的空隙进行封堵处理。风道穿越防火墙及楼板处，须在穿越处风道内设置防火阀；穿越处空隙应采用防火材料进行严密封堵。封堵材料须符合国家防火封堵材料标准（GB23864），耐火极限不低于被贯穿物的耐火极限。风道保温材料须采用不燃烧材料，封堵后应平整密实、无漏风现象。

（5）室外机区域地面护板修复更新：拆除室外机区域已损坏、锈蚀的地面护板，清理基础层，重新安装更新耐候钢板或格栅护板，确保护板平整、承载稳固、耐腐蚀。

（6）老旧空调外机管道保温层处理更新：对本次利旧空调及部分在用老旧空调室外机管道的现有保温层进行检查评估，对老化、破损、开裂的保温层进行全部清除并重新包覆处理，采用闭孔橡塑保温材料，厚度不低于30mm，外层缠绕铝箔防护层，确保管道保温效果，杜绝冷凝水滴漏和冷量损耗。

（7）室外机区域旧机拆除：拆除本次更换的6台老旧精密空调对应的室外机，包含冷媒回收、管道切割封堵、旧机拆解、吊装下撤及合规清运处置。

（8）三楼主机房、辅助机房排水围堰拆除及地板更新：拆除三楼主机房现有精密空调区域已老化、破损的排水围堰（挡水坝），清理基础面，对围堰拆除区域进行防水处理。拆除完成后，对受影响区域的防静电地板进行更新更换，新地板须与原地板规格、颜色一致，安装后平整牢固，满足机房下送风制冷需求及承载要求。

（9）机房所有区域下水口地漏改造：对中心机房所有区域（含主机房、辅助区等）的下水口地漏进行全面检查与改造。地漏须更换为洁净室专用不锈钢地漏或自闭式地漏，地漏下须加设水封装置（水封深度不小于50mm），并采取防止水封损坏和反溢的措施。地漏材质须为不锈钢，易清污、深水封、带密封盖，有效防止下水道臭气、细菌通过地漏进入机房室内。

（10）通风地板：通风地板须采用全钢防静电通风活动地板，规格为600×600mm，厚度不低于35mm。开孔率不低于45%，满足机房下送风制冷系统风量需求。集中载荷不低于3000N，均布载荷不低于12000N/㎡（依据GB/T 36340-2018）；系统电阻须稳定在1.0×10⁶Ω至1.0×10⁹Ω之间；防火等级须达到GB 8624 B1级及以上标准。通风地板须为国内一线品牌，品牌包括但不限于：汇联（江苏汇联）、沈飞、比欧姆（宝鹿）、佳辰、京通机房等，或同档次及以上品牌。供应商须提供所投品牌产品符合上述技术参数的第三方检测报告。

（11）1U机柜盲板：机柜盲板须为1U（44mm）标准19英寸机柜盲板，宽度482.6mm，厚度不低于1.4mm。材质须为阻燃ABS塑料或阻燃钢板。盲板须采用免工具安装设计，安装后须与机柜立柱紧密贴合，不透光、不漏气。颜色为黑色（RAL 9005）。机柜盲板须为国内一线品牌，品牌包括但不限于：威图（Rittal）、朗威股份、艾默生、尚灵（SunLines）、奔泰（Schroff）等，或同档次及以上品牌。

（12）蓄电池检测：实时监测64节蓄电池的单体电压、单体内阻、单体极柱温度，以及蓄电池组总电压、充放电电流等参数。内阻检测精度不低于±1%。数据采集周期为每15分钟自动扫描全组电池，30秒内完成全组健康评估。通讯协议标配RS485通讯接口，支持Modbus RTU/TCP协议，蓄电池动环检测与群控平台均应与既有动环监控平台实现无缝对接，确保蓄电池监测数据及群控运行数据统一汇入机房动力环境监控统一管理平台。

四、设备参数、质量性能及安装要求等

（一）设备基本要求

精密空调应为全新的节能型机组，采用直流变频压缩机，室内风机采用高效EC风机。机组标配双电子膨胀阀，12.5KW机型除外。采用全变频技术，进一步提高过渡季节整机能效。室外机配置为集中式冷凝器，提高高温季节整机能效，标配高筒静音风机。

（二）压缩机要求

机房专用空调应具有高效节能性，要求应用高能效的变频压缩机，压缩机品牌要求采用三菱、日立、美芝或同档次及以上产品。为保证变频风冷机房空调控制的精确性，压缩机系统采用变频系统，采用环保冷媒R410A。精密空调应具有权威机构出具的中国节能产品认证证书，提供证书复印件。

（三）室内风机

下送风及下沉送风机组要求标配下沉式EC风机，机房专用空调应有较大的送风量。

（四）电加热

机房专用空调的加热性能应具备PTC电子再热器，具有温度保护功能，不得采用不锈钢式电加热。

（五）电子膨胀阀

机房专用空调要求标配双电子膨胀阀，每套系统配置2套（EEV），具备低载除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，提供照片证明。

（六）控制器

控制显示系统配备不小于7寸真彩色触摸显示屏，提供实物照片证明。应图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被机房专用空调监控的机架的进出风温度等。

（七）正面维护

室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装，空调机组采用V/A型紧凑式设计。

（八）除湿性能

机组应具备精确低载除湿功能，通过控制器精确调节风量以及系统阀件在低负载情况下达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

（九）室外机

机房专用空调机组采用风冷冷却方式。室外冷凝器需集成氟泵自然冷却模块，室外机噪音不高于54dB。风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。风冷机房精密空调可适用于长连管应用场合，水平90m长配管情况下，制冷能力衰减不超过5%，并能提供第三方权威机构检测报告证明。

（十）稳定性

空调采用双层密封管路系统，外层密封管设置有将液体向外排出的排水口；内层密封管内流通冷却液体。双层密封管路系统可以保证在承压管路泄漏后，带压的液体不会外泄飞溅到设备上，影响设备的正常工作，并通过排水口统一将液体排放到安全的地方，设置于外层密封管底部的漏水检测传感器能保证精确定位泄漏位置。

（十一）可靠性

投标人所投房间级风冷型机房专用空调产品系列应取得设备抗震等级达到8、9烈度抗震检验的抗震性能检测合格证，并以附件形式提供与投标产品系列一致的合格证书及证书对应的检测报告。

五、产品数量，包括采购产品数量、拟分配数量（如有）

	序号
	设备名称
	型号
	安装区域
	数量（台）
	安装地址

	1
	精密空调
	≥100KW
	二楼网络机房
	1
	兰州市城关区秦安路77号

	2
	
	≥100KW
	三楼主机房
	2
	

	3
	
	40KW
	三楼辅助机房
	2
	

	4
	AI空调群控平台
	
	三楼主机房
	1
	


六、供货及安装方案，包括产品配送时间要求、配送地点要求、包装要求、供货中产生的费用问题、安装、调试、培训等

1.整体工期要求

合同签订后100个自然日内完成全部设备的到货、安装、调试及割接上线。

2.供货要求

配送地点为兰州市城关区秦安路77号（甘肃省分行中心机房）。设备包装应符合防潮、防震、防锈要求，适应长途运输和多次搬运，确保设备安全无损运抵指定地点。供货过程中产生的运输、保险、装卸、包装等全部费用由供应商承担。

供应商应在货物到达项目现场一周前，向招标方提供详细的供货清单（与合同设备清单一致），并由用户确认。货物到达指定安装现场后，双方依据供货清单共同进行开箱验收，对供货的数量、品质进行逐项检查。如发现所提供物品的品质和技术规范不符合合同要求或有明显损坏，招标方有权向供货商提出更换或索赔。

3.安装调试要求

本项目为交钥匙工程，供应商对本项目全部系统（含新购设备、利旧设备、群控平台、配套工程）的整体集成效果承担最终责任，确保各子系统之间协同运行、功能完整、性能达标。供应商负责合同设备的现场安装、调试直至通过验收。安装调试前，供应商应提前至少1周向招标人提供安装调试计划。安装调试计划至少包括以下内容：安装调试手册、安装调试进度安排、安装调试方式、安装调试环境的准备、其他准备工作。

供应商应派遣技术熟练、具有相关资质的技术人员到现场进行技术服务。安装、调试工作应在招标方代表在场时进行。安装调试过程中，由于供应商原因造成的缺损由供应商负责补充、更换。供应商应遵守现场的规章制度，在现场的工作作息时间应与招标方保持一致。安装调试完成后，供应商应向招标方提供安装、调试报告等。

本项目涉及不中断业务更新，供应商须制定详尽的分段、分时割接方案，确保在非营业时间段进行，新系统稳定运行后方可拆除旧设备，实现“无缝、无感”切换，并配备应急冷却预案。

4.验收要求

在验收测试开始时，供应商应向招标方提供验收测试计划，应包括以下内容：明确测试对象及应达到的测试指标、测试方法和测试条件、测试资料和数据测试进度。

验收由招标方对合同设备进行测试，测试结果必须满足本招标文件所规定的技术和功能要求。终验时供应商需提供本项目所有相关资料，包含项目实施文档、试运行报告、系统操作手册、系统运维手册、培训文档及其他与本项目相关的资料。

5.培训要求
供应商负责对招标方人员进行专业培训，包括群控平台的操作使用、日常维护、故障排查等。所有培训服务（包括培训计划和培训课程等）和费用均由供应商提供。培训人员与时间根据安装调试和投入使用情况安排，培训累计时长不少于8小时。

七、售后服务及培训要求

1.免费保修期限：供应商必须对本项目全部采购内容（含精密空调设备、群控平台软件及硬件、水处理系统、蓄电池动环检测系统及全部配套工程材料）提供至少3年免费保修期。免费保修期从完成设备最终验收合格后双方代表签字之日起执行。如验收过程中发现需整改事项的，质保期起算时间从最终验收合格之日起计算。

2.维修响应：保修期内供应商必须提供原厂级7×24小时维修服务。接到故障电话后30分钟内响应，1小时内到达现场。三次电话通知拒不维修者，由我行自行维修，所发生费用将从供应商5%尾款中等额扣除。

3.定期巡检：在保修期内每年12次月度巡检，4次季度定期巡检（季度巡检须出具巡检报告）。重大节日（春节、五一、十一）及重要保障前，供应商在接到我行通知后需安排巡检。

4.备品备件：在维保期内，供应商应确保空调设备、群控系统级配套设施运行正常。如硬件故障时，配件必须为原厂配件。

5.技术支持：供应商应设专人专岗7×24小时技术支持及报障电话。

6.属地化服务：必须提供甘肃兰州属地化服务，供应商需提供相关证明材料。

7.软件升级：群控平台在质保期内，供应商须免费提供软件版本升级及安全补丁更新服务，确保系统安全稳定运行。

8.设备安装完成后，供应商应就设备的性能、特点、操作、维护、管理和注意事项向我行运维人员进行专题培训，培训累计时长不少于8小时。
八、款项支付要求，包括分期付款要求、付款方式等

全部系统安装调试完成，经1个月试运行且最终验收合格后一个月内，向乙方支付合同总金额的95%款项；验收合格满3年后一个月内向乙方支付合同总金额的剩余5%款项。质保期内如供应商未按售后服务承诺履行义务，我行有权从5%尾款中直接扣除相应费用。

九、报价要求

采用竞争性磋商方式进行采购，报价方式如下：

	序号
	设备名称
	规格要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	精密空调
	制冷量≥100KW，风冷、下沉送风、变频双系统、恒温恒湿型。
	台
	3
	
	

	
	精密空调
	制冷量≥40KW，风冷、下沉送风、变频氟泵双系统、恒温恒湿型。
	台
	2
	
	

	
	精密空调
	制冷量≥12.5KW，风冷、上前送风、变频单系统、恒温恒湿型。
	台
	1
	
	

	2
	空调AI智能群控平台
	含群控系统平台、软件、服务器、控制柜、温湿度传感器、工作站、交换机、线缆管材及编程调试等全套软硬件。
	套
	1
	
	

	合计
	

	配套辅材
	报价包含空调室内外机底座、管线、线缆桥架、施工辅材、旧机拆除搬运、通风地板更新调整、机柜盲板安装、辅助机房机柜挡风板安装、64节蓄电池动环检测、机房软化水设备及配套管道更新、七个机房区域密封漏风封堵、机房门密封条更新、室外机区域旧机拆除及地面护板修复更新、除锈及防锈处理、空调室外区域老旧空调外机管道保温层处理更新、三楼主机房排水围堰拆除更新、机房所有区域下水口地漏改造等配套工程材料。


十、其他配置需求：配置机柜、机架导轨等

